《AutoCAD2018基础与实训教程》电子教案

| 项目内容 | 项目七 电气图的绘制 任务一 绘制变电站主接线图 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 掌握基本线、圆弧、块的创建等操作，学会文字与表格、尺寸标注、图块使用，能进行电气图绘制、图形输出等。 | 能熟练操作AutoCAD软件； 能掌握二维图形的绘制、编辑尺寸标注以及图块的建立与使用； 能识读与绘制二次设备安装土建施工图； 能绘制出符合行业规范的图纸。 |  | 通过学习课程，培养学生独立分析问题，解决问题的能力；使学生拥有实事求是的学习和创新精神；培养学生良好的协作精神。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 移动、复制、镜像、偏移对象、阵列、旋转、修剪、延伸对象、块创建、块插入，工具栏、正交、极轴追踪、对象捕捉的使用和设置，以及在绘图中的运用。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 变电站主接线图主要包括进线、变压和出线三个组成部分，本任务通过CAD软件绘制变电站主接线图中的变压部分。 |  | 课前教师利用职教云平台上传学习资料，培养学生的学习习惯和自主学习能力；课上。教师通过讲解和播放视频明确学习任务，激发学生兴趣。 |  | 1.实训指导书 2.多媒体课3.电子文件 |  |
| 任务分析（20分钟） | 1.掌握变电站主接线图的绘制方法； 2.熟悉绘制电气图的基本指令； 3.能独立完成该任务电气图的绘制； 4.养成敬畏高压电、尊重电厂工作人员的优秀品德； 5.具备爱护公共财物的责任意识； 6.养成规范操作的好习惯。 |  | 教师通过职教云平台，下发头脑风暴任务，学生以全班或小组为单位，围绕变电站主接线图的绘制方法，用到的指令，各抒己见，通过讨论，使全体学生都加入活动，培养合作精神，激发学生的学习兴趣，提高学生学习的独立性。通过肯定学生，增强学生信心，通过教师的总结明确变电站主接线图的绘制方法，所用到的指令。 |  | 1.实训指导书 2.多媒体课件 |  |
| 任务实施（40分钟） | 首先设计图纸布局，确定各主要部件在图中的位置，然后绘制电气元件图形、符号，再分别绘制各主要电气设备，把绘制好的电气设备符号插入到对应的位置, 最后添加注释和尺寸标注，完成图形的绘制，绘制流程如图7-1所示。 图7-1 绘制变电站主接线图 【模块1】绘制母线 步骤1-进入AutoCAD 2018绘图环境，调用本书配套资源“源文件”文件夹中的“A4样板图.dwt "文件，新建“变电站主接线图.dwg”文件。 步骤2-绘制10kV母线。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮,绘制一条长210mm 的直线；单击“默认”选项卡“修改”面板中的“偏移”按钮，在正交模式下将刚绘制的直线向下偏移1.5mm；再次单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮,连接直线两端，并将线宽设置为0.25mm,如图7-2所示。 图7-2 绘制母线 【模块2】创建块“主变” 步骤1-新建绘图环境。调用“A4样板图.dwt”图形样板，设置保存路径，将文件命名为“主变.dwg”并保存。 步骤2-绘制圆。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“圆”按钮绘制一个半径为10mm的圆。 步骤3-绘制直线。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮,开启“正交”和 “对象捕捉”模式，在正交模式下绘制一条直线，如图7-3所示。 图7-3 绘制直线 步骤4-复制圆。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，在正交模式下，将刚刚绘制的圆向下复制一个。 步骤5-复制圆和直线。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，在正交模式下，将绘制的图形在其左边复制一个。 步骤6-镜像图形。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，开启“正交”和“对象捕捉”模式，以原图中的直线为镜像线，选择步骤（5）复制的图形为镜像对象进行镜像，结果如图7-4所示。 图7-4 镜像结果 步骤7-将绘制的“主变”符号创建为块。 【模块3】绘制主要模块 步骤1-插入图块。单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入”按钮在绘图区适当位置插入 “跌落式熔断器”，“主变”和“开关”图块，效果如图7-5所示。 图7-5 插入图块 步骤2-复制出相同的主变支路。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，将左侧图形进行复制，得到如图7-6所示的图形。 图7-6 复制图形 步骤3-镜像图形。单击“默认"选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮,选择左侧的图形为镜像对象，以母线的两条竖直线的中点连线为镜像线，进行镜像操作，结果如图7-7所示。 图7-7 镜像图形 步骤4-绘制直线。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮,在母线上方镜像图形的适当位置绘制一条水平直线，如图7-8所示。 图7-8 绘制直线 【模块4】连接各主要模块 步骤1-单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，将直线上方多余的部分修剪掉， 再单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮将刚刚绘制的直线删除，结果如图7-9 所示。 图7-9 剪切效果 步骤2-单击“默认”选项卡“修改”面板中的“移动”按钮，将母线上方的图形向右平移25mm, 结果如图7-10所示。 步骤3-单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入”按钮，插入前面创建的“主变”图块，并改变主变图块的放置方向，绘制一个矩形并将其放置到主变块中间直线的适当位置，效果如图7-11 所示。 图7-10 平移结果 图7-11 插入主变块 【模块5】绘制其他器件图形 步骤1-复制图形。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，将母线下方的图形复制一个到右侧，结果如图7-12所示。 图7-12 复制结果 步骤2-整理图形。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“删除”按钮,将刚刚复制的图形中的箭头删除；单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮,在电阻器下方适当位置绘制一电容器符号；单击“默认”选项卡“修改”面板中的“修剪”按钮，将电容器两极板间的直线修剪掉，结果如图7-13所示。 步骤3-复制电阻电容。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮开启“对象捕捉” 模式下的“中点”选项，在正交模式下，将电阻符号和电容器符号复制到左侧直线上，如图7-14所示。 图7-13 整理图形结果 图7-14 复制电阻电容 步骤4-镜像电阻电容。单击“默认”选项卡“修改”面板中的“镜像”按钮，将中线右边部分镜像到中线左边，并利用“直线”命令进行连接，结果如图7-15所示。 图7-15 镜像电阻电容 步骤5-插入“站用变压器”和“开关”图块。单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入”按钮, 在当前视图中插入“站用变压器”和“开关”图块，结果如图7-16所示。 步骤6-插入“电压互感器”和“开关”图块。单击“插入”选项卡“块”面板中的“插入”按钮, 在当前视图中插入“电压互感器”和“开关”图块，结果如图7-17所示。 步骤7-绘制矩形和箭头。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮开启“正交”模式，在电压互感器所在直线上绘制一条折线；再单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“矩形”按钮，绘制一个矩形并将其放置到直线上；然后单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“多段线” 按钮在直线端点绘制一个箭头（此时开启“极轴追踪”模式，并将追踪角度设为15°）,结果如图7-18所示。 图7-16 插入“站用变压器”和“开关”图块 图7-17 插入“电压互感器”和“开关”图块 图7-18 绘制矩形和箭头 【模块6】添加注释文字 步骤1-添加文字。单击“注释”选项卡“文字”面板中的“多行文字”按钮A,在需要添加注释的位置绘制一个区域，打开如图7-19所示的“文字编辑器”选项卡，在其中输入注释文字。 步骤2-绘制文字边框。单击“默认”选项卡“绘图”面板中的“直线”按钮和“修改”面板中的“复制”按钮，绘制文字边框线。 步骤3-添加注释后的线路图如图7-20所示。 图7-19 添加注释文字 图7-20 添加全部注释文字 |  | 学生上机动手操作，并明确操作规范，养成文明操作的好习惯。 学生再遇到一些重要、较为烦琐复杂的操作时，教师利用多媒体，一边演示一边讲解，引起学生的注意，激发学生自己尝试的兴趣，有助于提高教学效率。 |  | 1.计算机 2.实训指导书 3.多媒体课件 4.视频教学 5.练习 |  |
| 任务评价（10分钟） | 表1任务评价标准 项目; 要求; 评分标准; 配分; 得分. 图框及标题栏; 位置正确以及填写好相关内容; 按尺寸要求绘制边框线（内、外边框），按内容要求填写标题栏; 15. 图形绘制; 标注和布局要协调; 各图形线杂乱不清不得分; 10. 设置与应用图层; 每层有不符合要求（错一处图层）扣2分，扣完为止。全部内容在一个图层上不得分; 10. 按照尺寸正确绘图; 图线错一处扣3分，扣完为止; 30. 文字和文字样式; 字体样式不符合要求扣2分，错一处扣1分，扣完为止; 10. 定义并插入块; 未定义块不得分，错一处扣4分，扣完为止; 20. 保存; 以自己的姓名命名文件夹; 不按要求不得分; 5. | 教师根据学生所绘制的图进行评价，并提出问题，引导学生进行“质疑、探究、深思、发现、解决问题”的学习过程，并采用小组之间竞赛的方式，激发学生学习热情，培养学生团结协作意识与合作精神。 |  | 1.实训指导书 2.多媒体课件 |  |
| 任务拓展（10分钟） | 一、电气图分类 根据各电气图表示的电气设备、工程内容及表达形式的不同，电气图通常分为以下几类。 （一）系统图或框图 系统图或框图就是用符号或带注释的框概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特 征的一种简图，例如，电动机的主电路（如图7-21所示）就表示了它的供电关系，其供电过程是电源LI、L2、L3三相→熔断器FU→接触器KM→热继电器热元件FR→电动机。又如，某供电系统图 （如图7-22所示）表示这个变电所把10kV电压通过变压器变换为380V电压，经断路器QF和母线后通过FU-QK1、FU-QK2、FU-QK3分别供给3条支路。系统图或框图常用来表示整个工程或其中某一项目的供电方式和电能输送关系，也可表示某一装置或设备各主要组成部分的关系。 图7-21 电动机供电系统图 图7-22 某变电所供电系统图 （二）电路图 电路图就是按工作顺序用图形符号从上而下、从左到右排列的一种表示电路结构的图形。它是一种能详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系，而不考虑其实际位置的一种简图。其目的是便于详细理解设备工作原理、分析和计算电路特性及参数，所以这种图又称为电气原理或原理接线图。例如，磁力起动器电路图中（如图7-23所示），当按下启动按钮SB2时，接触器KM的线圈将得电，它的常开主触点闭合，使电动机得电，启动运行；另一个辅助常开触点闭合，进行自锁。当按下停止按钮SB1或热继电器FR动作时，KM线圈失电，常开主触点断开，电动机停止。可见它表示了电动机的操作控制原理。 （三）接线图 接线图主要用于表示电气装置内部元件之间及其外部其他装置之间的连接关系，是便于制作、安装及维修人员接线和检查的一种简图或表格。如图7-24所示就是电磁起动器控制电动机的主电路接线图，它清楚地表示了各元件之间的实际位置和连接关系：电源(Ll、L2、L3)由BX-3X6的导线接至端子排X的1、2、3号，然后通过熔断器FU1~FU3接至交流接触器KM的主触点，再经过热继电器的热元件接到端子排的4、5、6号，最后用导线接入电动机的U、V、W端子。当一个装置比较复杂时，接线图可分解为以下几种。 1.单元接线图。表示成套装置或设备中一个结构单元内各元件之间的连接关系的一种接线图。 这里的“结构单元”是指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体，如电动机、开关柜等。 2.互连接线图。表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接线图。 3.端子接线图。表示成套装置或设备的端子以及接在端子上外部接线(必要时包括内部接线) 的一种接线图。 4.电线电缆配置图。表示电线电缆两端位置，必要时还包括电线电缆功能、特性和路径等信息的一种接线图。 图7-23 电磁起动器电路图 图7-24 电磁起动器接线图 （四）电气平面图 电气平面图是表示电气工程项目的电气设备、装置和线路的平面布置图，一般是在建筑平面图的 基础上绘制的。常见的电气平面图有供电线路平面图、变配电所平面图、电力平面图、照明平面图、弱电系统平面图、防雷与接地平面图等。如图7-26所示是某车间的动力电气平面图，表示各车床的具体平面位置和供电线路。 （五）设备布置图 设备布置图表示各种设备和装置的布置形式、安装方式以及相互之间的尺寸关系，通常由平面图、 主面图、断面图、剖面图等组成。这种图按三视图原理绘制，与一般机械图没有大的区别。 （六）设备元件和材料表 设备元件和材料表就是把成套装置、设备、装置中各组成部分和相应数据列成表格，来表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等，便于读图者阅读，了解各元器件在装置中的作用和功能，从而读懂装置的工作原理。设备元件和材料表是电气图中重要的组成部分，可置于图中的某一位置，也可单列一页(视元器件材料多少而定)。为了方便书写，通常从下自上排序。如表2所示是某开关柜上的设备元件表。 图7-25 端子接线图 图7-26 某车间动力电力平面图 表2 设备元件表 符 号; 名 称; 型 号; 数 量. ISA-351D; 微机保护装置; =220V; 1. KS; 自动加热除湿控制器; KS-3-2; 1. SA; 跳、合闸控制开关; LW-Z-la, 4, 6a, 20/F8; 1. QC; 主令开关; LSI-2; 1. QF; 自动空气开关; GM31-2PR3, OA; 1. FU1-2; 熔断器; AMI 16/6 A; 2. FU3; 熔断器; AMI 16/2 A ,; 1. 1-2DJR; 加热器; DJR-75-220V; 2. HLT; 手车开关状态指示器; MGZ-96-1-220V; 1. HLQ; 断路器状态指示器; MGZ-96-1-220V; 1. HL; 信号灯; AD7-25/41-5G-220V; 1. M; 储能电动机; 1. 二、产品使用说明书上的电气图 生产厂家往往随产品使用说明书附上电气图，供用户了解该产品的组成和工作过程及注意事项， 以达到正确使用、维护和检修的目的。 上述电气图是常用的主要电气图，但对于较为复杂的成套装置或设备，为了便于制造，有局部的大样图、印刷电路板图等；而若为了装置的技术保密，往往只给出装置或系统的功能图、流程图、逻辑图等。所以电气图种类很多，但这并不意味着所有的电气设备或装置都应具备这些图。根据表达的对象、目的和用途不同，所需图的种类和数量也不一样，对于简单的装置，可把电路图和接线图二合一，对于复杂装置或设备应分解为几个系统，每个系统也有以上各种类型图。总之，电气图作为一种工程语言，在表达清楚的前提下，越简单越好。 电气图与其他工程图有着本质的区别，它表示系统或装置中的电气关系，所以具有独特的一面， 其主要特点如下。 1.清楚 电气图是用图形符号、连线或简化外形来表示系统或设备中各组成部分之间相互电气关系及其连接关系的一种图。如某一变电所电气图（如图7-27所示）,10kV电压变换为0.38kV低压，分配给4 条支路，用文字符号表示，并给出了变电所各设备的名称、功能和电流方向及各设备连接关系和相互位置关系，但没有给出具体位置和尺寸。 2.简洁 电气图是釆用电气元器件或设备的图形符号、文字符号和连线来表示的，没有必要画出电气元器件的外形结构，所以对于系统构成、功能及电气接线等，通常都釆用图形符号、文字符号来表示。 3.独特性 电气图主要是表示成套装置或设备中各元器件之间的电气连接关系，不论是说明电气设备工作原理的电路图、供电关系的电气系统图，还是表明安装位置和接线关系的平面图和连线图等，都表达了各元器件之间的连接关系。 4.布局有序 电气图的布局依据图所表达的内容而定。电路图、系统图是按功能布局，只考虑便于看出元器件之间的功能关系，而不考虑元器件实际位置，要突出设备的工作原理和操作过程，按照元器件动作顺序和功能作用，从上而下，从左到右布局。而对于接线图、平面布置图，则要考虑元器件的实际位置, 所以应按位置布局。 5.多样性 对系统的元件和连接线描述方法不同，构成了电气图的多样性，如元件可釆用集中表示法、半集中表示法、分散表示法，连线可釆用多线表示、单线表示和混合表示。同时，对于一个电气系统中各种电气设备和装置之间，从不同角度、不同侧面去考虑，存在不同关系。 (1)电能通过FU、KM、FR送到电动机M,它们之间存在能量传递关系，如图7-28所示。 从逻辑关系上，只有当FU、KM、FR都正常时，M才能得到电能，所以它们之间存在“与”的关系：M=FU • KM • FR。即只有FU正常为1、KM合上为1、FR没有烧断为1时，M才能为1, 表示可得到电能。其逻辑图如图7-29所示。 图7-27 变电所电气图 图7-28 能量传递关系 (2)从保护角度表示，FU进行短路保护。当电路电流突然增大发生短路时，FU烧断，使电动机失电。它们就存在信息传递关系：“电流”输入FU, FU输出“烧断”或“不烧断”，取决于电流的大小,可用图7-30表示。 图7-29 逻辑图 图7-30 FU的信息传递图 三、变压器的组成及工作原理 变电站是把一些设备组装起来，用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点，变电站主要分为：升压变电站，主网变电站，二次变电站，配电站。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。变电站是由一次设备和二次设备组成，其中起变换电压作用的设备是变压器，除此之外，变电站的设备还有开闭电路的开关设备，汇集电流的母线，计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等，有的变电站还有无功补偿设备。变电站的主要设备和连接方式，按其功能不同而有差异。 1.变压器 变压器是变电站的主要设备，分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器(即高、低压每相共用一个绕组，从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比，电流则与绕组匝数成反比。 变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站，后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。 按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。 2.互感器 电压互感器和电流互感器的工作原理与变压器相似，它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下，电压互感器二次电压为100V，电流互感器二次电流为5A或1A。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路，请注意：绝不能让其开路，否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。 3.开关设备 它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等，都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路；故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开，还可以有自动重合闸功能。在中国，220kV以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关（刀闸）的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压，以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流，应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关，送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流，没有断开故障电流的能力，一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 为了减少变电站的占地面积，六氟化硫全封闭组合电器（GIS）得到广泛应用。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中，后集中组成一个整体外壳，并充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响，检修间隔长，无触电事故和电噪声干扰等优点，具有发展前765KV已在变电站投入运行。它的缺点是价格较贵，制造和检修工艺要求高。 4.防雷设备 变电站还装有防雷设备，主要有避雷针和避雷器。避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站，产生过电压。另外，断路器操作等也会引起过电压。避雷器的作用是当过电压超过一定限值时，自动对地放电从而降低电压，保护设备，放电后又迅速自动灭弧，保证系统正常运行。比如氧化锌避雷器。 四、变电站工作原理 变压器是变电站的主要设备，分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组，从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比，电流则与绕组匝数成反比。变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站，后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。 变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。当变压器一次侧施加交流电压U1，流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通，使一次绕组和二次绕组发生电磁联系，根据电磁感应原理，交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势，其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比，绕组匝数多的一侧电压高，绕组匝数少的一侧电压低，当变压器二次侧开路，即变压器空载时，一二次端电压与一二次绕组匝数成正比，即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致，从而实现电压的变化。在发电机中，不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈，均能在线圈中感应电势，此两种情况，磁通的值均不变，但与线圈相交链的磁通数量却有变动，这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应，变换电压，电流和阻抗的器件。 | 教师通过提问和留思考题的方式，学生通过查阅教材、微课、网络资源寻找答案，锻炼学生查阅资料解决问题的能力。 |  | 1.计算机 2.实训指导书 3.多媒体课件 4.视频教学 5.练习 |  |
| 教学反思 | 电气CAD是一门实践性较强的课程，AutoCAD这款软件的使用，使我深深意识到电气图的的识图与绘图的重要性，不会识图就无法完成绘图的任务，因此如何在电气CAD的教学任务中适当地融入电气图识图的技能训练，将是我下一阶段教学中要探索的一大问题。 |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目七 电气图的绘制 任务二 钻床电气线路的设计与绘制 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 了解电气图的基础知识，电气识图的基本识图技能，国家标准，项目符号等。熟悉电气电子线路图形的基本绘制过程以及绘制标准。 | 能掌握电力电气工程图识图和绘制； 能掌握电气控制工程图识图和绘制； 能掌握电气接线图的识图与绘制； 能掌握电气平面图的识图与绘制。 |  | 通过学习课程，培养学生独立分析问题，解决问题的能力；使学生拥有实事求是的学习和创新精神；培养学生良好的协作精神。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 会利用各种绘图命令进行画图； 电气图的识别与绘制。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 摇臂钻床电气回路是一种较为典型的电气线路，本任务以Z35摇臂钻床电气线路的绘制为例说明低压电气线路的设计思路及绘制步骤和方法。 摇臂钻床是一种立式钻床，在钻床中具有一定的典型性，其运动形式分为主运动、进给运动和辅助运动。其中主运动为主轴的旋转运动；进给运动为主轴的纵向移动；辅助运动包括摇臂沿外立柱的垂直移动、主轴箱沿摇臂的径向移动、摇臂与外立柱一起相对于内立柱的回转运动等。 摇臂钻床的主轴旋转运动和进给运动由一台交流异步电动机拖动，主轴的正反旋转运动是通过机械转换实现的，故主电动机只有一个旋转方向。 摇臂钻床除了主轴的旋转和进给运动外，还有摇臂的上升、下降及立柱的夹紧和放松。摇臂的上升、下降由一台交流异步电动机拖动，立柱的夹紧和放松由另一台交流电动机拖动。 |  | 利用岗位工作的实列创设情境，导入教学内容，播放钻床操作视频，激发学生兴趣。 |  | 1.计算机 2.实训指导书 3.多媒体课件 4.电子文件 |  |
| 任务分析（20分钟） | 1.明确Z35摇臂钻床电气图的组成部分； 2.能独立画出主回路图、控制回路图、照明回路图； 3.能按照国标对电气图进行文字标注； 4.具备安全用电的基本素养； 5.具备爱护公共财物的责任意识； 6.养成规范操作的好习惯。 |  | 教师通过多媒体将事先做好的绘图过程一步一步的展现给全班学生，使学生在头脑里形成一个初步的印象，接着再分析绘图过程，命令使用的方法。使学生明确学习目的，更容易掌握学习内容。 |  | 1.实训指导书 2.多媒体课件 |  |
| 任务实施（40分钟） | 该任务的实施分为四个模块，分别是绘制主回路、绘制控制回路、绘制照明回路、进行文字标注。 绘制流程如图7-31所示。 图7-31 绘制钻床电气设计图 【模块1】绘制主回路 步骤1-进入AutoCAD 2018绘图环境，调用本书配套资源“源文件”文件夹中的“A3样板图1"文件，新建“钻床电气设计.dwg”文件。 步骤2-在文件中点击图层特性按钮，进入图层特性管理器，点击新建图层，新建“主回路层”、“控制回路层”、“文字说明层”3个图层，并为各图层配置颜色，如图7-32 所示，并将“控制回路层”设置为当前图层。 步骤3-绘制电源：主回路和控制回路由三相交流总电源供电，通断由总开关控制，各相电流设熔断器，防止短路，保证电路安全，插入块“电源开关”和“熔断器”，对熔断器进行复制和镜像，之后将电源开关和熔断器进行直线连接，连接后对各器件进行文字标注，绘制结果如图7-33所示。 图7-32 设置图层 图7-33 绘制总电源 步骤4-绘制M1主回路：冷却泵电动机Ml为手动启动，使用手动多极按钮开关QS2控制其运行或者停止，在上图的基础上再次插入块“电源开关”，并插入块“三相交流电机”，“接地线”，之后用直线将各部分进行连接，并进行文字标注，绘制结果如图7-34所示。 图7-34 绘制总电源图7-35 绘制冷却泵电机 图7-36 绘制主轴电机 步骤5-绘制M2主回路：主轴电动机M2的启动和停止由KM1主触点控制，主轴如果过载，相电流会增大，FR熔断，起到保护作用，在上图的基础上插入块“接触器主触点”，“热继电器热元件”并插入块“三相交流电机”，“接地线”，之后用直线将各部分进行连接，并进行文字标注，绘制结果如图7-35所示。 步骤6-绘制M3主回路：摇臂升降电动机M3要求可以正反向启动，并有过载保护，回路必须串联正反转交流接触器的主触点和熔断器，在上图的基础上插入块“熔断器”、“接触器主触点”两个，“热继电器热元件”和“三相交流电机”，“接地线”，之后用直线将各部分进行连接，并进行文字标注，绘制结果如图7-36所示（注意在直线连接时，KM2和KM3的相续要实现对调，这是实现正反转的关键）。 步骤7-绘制M4主回路：立柱松紧电动机M4要求可以正反向启动，并具有过载保护，回路必须串联正反转交流接触器主触点和熔断器，绘制步骤如步骤六所示，完成以上七个步骤，主回路绘制完毕，绘制结果如图7-37所示。 图7-37 绘制立柱松紧电机 【模块2】绘制控制回路 步骤1-绘制控制回路电源：在主回路中抽取两根电源线，通过变压器进行电压转换，转换成一路127V，一路36V，其中127V为控制线路进行供电，36V为照明系统供电。绘制变压器线圈（点击圆弧按钮，绘制几个圆弧，组成线圈）、之后绘制铁芯，绘制结果如图7-38所示。零压保护是通过鼓形开关SA和接触器FV来实现的，插入块“线圈”、“转换开关”、“常开触点”，之后用直线进行连接，并进行文字标注，绘制结果如图7-39所示。 图7-38 控制系统供电电路 图7-39 零压保护电路 步骤２-绘制Ｍ2电机控制回路：扳动SA, KM1得电，KM1主触点闭合，主轴启动，在上图的基础上复制SA和线圈，放置后用直线进行连接，并进行文字标注，绘图结果如图7-40所示。 图7-40 主轴控制电路 图7-41 摇臂升降电机正转控制电路 步骤３-绘制Ｍ3电机控制回路：扳动SA, KM2得电，其主触点闭合，摇臂升降电动机正转，SQ1为摇臂的升降限位开关，SQ2 为摇臂升降电动机正反转位置开关，在上图基础上插入块“常开触点”1个，“常闭触点”2个，并复制SA，之后用直线进行连接，绘制结果如图7-41所示。 按照相同的方法，设计摇臂升降电动机反转控制电路，KM3为反转接触器，其常闭触点进行互锁，可将KM2控制线路直接复制，然后改变各器件名称即可，绘制结果如图7-42所示。 步骤４-绘制Ｍ4电机控制回路：立柱松紧电动机正反转是通过开关实现互锁控制的，插入块“复合按钮”，并复制M3电机部分控制线路，之后进行直线连接，绘制结果如图7-43所示。当SB1闭合，KM4得电, SB2闭合，KM5辅助触点闭合，Ｍ４正转；同理，当SB2闭合，Ｍ４反转。 图7-42 摇臂升降电机正反转控制电路 图7-43 立柱松紧电机正反转控制电路 【模块3】绘制照明回路 步骤1-将“主回路层”图层设置为当前图层。 步骤2-供电系统通过变压器将127V降为36V为照明回路供电，绘制线圈、铁芯和导线，绘制方法如模块2中步骤1所示，绘制结果如图7-44所示。 步骤3-在供电电路导线端点的右侧插入“手动开关”、“保险丝”和“照明灯”块，用导线连接，并进行文字标注，完成照明回路的设计，如图7-45所示。 图7-44 照明电路供电电路 图7-45 照明回路图 【模块4】添加文字说明 步骤1-在各个功能块的正上方绘制矩形区域，如图7-46所示。 步骤2-将“文字说明层”图层设置为当前图层，单击“注释”选项卡“文字”面板中的“多行文字”按钮A,在矩形区域添加功能说明, 如图7-47所示。 图7-46 绘制矩形区域 图7-47 功能说明 至此，Z35型摇臂钻床电气原理图设计的所有部分已经完毕，对各部分整理放置整齐后得到最终图形，如图7-48所示。 图7-48 钻床电气线路 |  | 学生上机动手操作，并明确操作规范，养成文明操作的好习惯。 学生再遇到一些重要、较为烦琐复杂的操作时，教师利用多媒体，一边演示一边讲解，引起学生的注意，激发学生自己尝试的兴趣，有助于提高教学效率。 |  | 1.计算机 2.实训指导书 3.多媒体课件 4.练习 |  |
| 任务评价（10分钟） | 表3任务评价标准 项目; 要求; 评分标准; 配分; 得分. 图框及标题栏; 位置正确以及填写好相关内容; 按尺寸要求绘制边框线（内、外边框），按内容要求填写标题栏; 10. 图形绘制; 标注和布局要协调; 各图形线杂乱不清不得分; 10. 设置与应用图层; 每层有不符合要求（错一处图层）扣2分，扣完为止。全部内容在一个图层上不得分; 10. 正确绘图; 图线错一处扣3分，扣完为止; 30. 文字和文字样式; 字体样式不符合要求扣2分，错一处扣1分，扣完为止; 10. 定义并插入块; 未定义块不得分，错一处扣2分，扣完为止; 26. 保存; 以自己的姓名命名文件夹; 不按要求不得分; 4. | 教师根据学生所绘制的图进行评价，并提出问题，引导学生进行“质疑、探究、深思、发现、解决问题”的学习过程，并采用小组之间竞赛的方式，激发学生学习热情，培养学生团结协作意识与合作精神。 |  | 1.计算机 2.实训指导书 3.多媒体课件 |  |
| 任务拓展（10分钟） | 一、钻床电气控制电路工作原理 1.冷却泵电动机的控制。冷却泵电动机M1是由转换开关QS2直接控制的。 2.主轴电动机的控制。先将电源总开关QS1合上，并将十字开关SA扳向左侧（共有左、右、 上、下和中间5个位置），这时SA的触头压合，零压继电器FV吸合并自锁，为其他控制电路接通做 好准备；再将十字开关扳向右侧，SA的另一触头接通，KM1得电吸合，主轴电动机M2启动运转， 经主轴传动机构带动主轴旋转，主轴的旋转方向由主轴箱上的摩擦离合器手柄操纵；将SA扳到中间 位置，接触器KM1断电，主轴停转。 3.摇臂升降控制。摇臂升降控制是在零压继电器FV得电并自锁的前提下进行的，用来调整 工件与钻头的相对高度。这些动作是通过十字开关SA,接触器KM2、KM3、位置开关SQ1、SQ2 控制电动机M3来实现的。SQ1是能够自动复位的鼓形转换开关，其两对触点都调整在常闭状态；SQ2 是不能自动复位的鼓形转换开关，它的两对触点常开，由机械装置带动其通断。 为了使摇臂上升或下降时不致超过允许的极限位置，在摇臂上升和下降的控制电路中，分别串入 位置开关SQ1-K SQ1-2的常闭触点。当摇臂上升或下降到极限位置时，挡块将相应位置的开关压下， 使电动机停转，从而避免事故发生。 4.立柱夹紧与松开的控制。立柱的夹紧与松开是通过接触器KM4和KM5控制电动机也的正 反来实现的。当需要摇臂和外立柱绕内立柱移动时，应先按下按钮SB1,使接触器KM4得电吸合，电动机M4正转，通过齿式离合器驱动齿轮式油泵送出高压油，经油路系统和传动机构将内外立柱松开。 二、块的创建步骤 AutoCAD中的块是由多个对象组成的集合并且具有块名。通过建立块，用户可以将多个对象作为一个整体来进行操作。在AutoCAD中，使用块可以提高绘图效率、节省存储空间，同时还能方便与修改和重新定义块。块分为内部块和外部块，内部块是存储在图形文件内部的块，只能在存储文件中使用，而不能在其他图形文件中使用。外部块则不依赖于当前的图形，可在任意的图形文件中调用并插入。本文介绍基准属性块的创建，主要运用到直线、圆、矩形、创建块、属性定义等命令。 步骤1-通过调用矩形、直线、圆、命令绘制“电源开关”、“熔断器”、“接触器主触点”、“热继电器热元件”、“三相交流电机”、“线圈”、“转换开关”、“常开触点”、“常闭触点”、“复合按钮”、“手动开关”、“照明灯”，绘制结果如图7-49所示。 图7-49 块 步骤2-在命令行中输入【B】命令，系统会弹出【块定义】对话框。在【名称】框中输入【熔断器】字符，单击【选择点】按钮，捕捉水平直线的中点；单击【选择对象】按钮，拾取整个图形对象，单击完成，如图7-50所示。 图7-50 创建块 步骤3-熔断器的块创建完成，根据步骤2依次创建剩下的块。 |  | 教师通过提问和留思考题的方式，学生通过查阅教材、微课、网络资源寻找答案，锻炼学生查阅资料解决问题的能力。 |  | 1.计算机 2.实训指导书 3.多媒体课件 4.视频教学 5.练习 |  |
| 教学反思 | 本次课程按教学计划完成了授课任务，通过及时的练习反馈，帮助学生更有效的掌握了知识。但在学生练习过程中个体完成实践差距较大，部分学生绘制较快，导致空余时间较多，没能充分利用起来，需要不断的改进。 |  |  |  |  |  |