## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块三
工业企业供电及安全用电常识

## Slide 3
CONTENTS
任务一 了解工业企业供电
任务三 熟悉防止触电的保护措施
任务二 熟悉安全用电知识
任务四 熟悉节约用电常识

## Slide 4
任务
一
了解工业企业供电

## Slide 5
任务描述
通过资料查阅和文献学习，了解日常的生活用电、行业企业的生产用电等应用的电力系统基本知识，了解基本的安全操作规程。

## Slide 6
任务目标
4. 在实际工作中牢记安全操作规范与要求。
3. 会查阅供配电安全操作规程。
1. 能复述发电、输电和配电过程，了解电力供电的主要方式和特点。
2. 能复述供配电系统的基本组成。

## Slide 7
一、电力系统构成
（一）发电
发电即电力的生产。生产电力的工厂称为发电厂，简称电厂。
（三）变电
变电即变换电网的电压等级。
（二）输电
输电是电力的输送。
（四）配电
配电即电力的分配。为配电服务的线路称为配电线路。

## Slide 8
（2）水电厂：是利用自然水力资源作为动力的发电厂，往往通过建库蓄水或筑坝截流的方法提高水位形成落差，利用水流的位能驱动水轮机，由水轮机带动发电机而发出电力，如三峡水力发电厂。
（1）火电厂：通常以煤或石油为燃料，供燃烧锅炉产生蒸气，以高压高温蒸气驱动汽轮机，由汽轮机带动发电机而发出电力。规模较小的电厂，也有采用燃气轮机或内燃机带动发电机发电的。
一、电力系统构成
（3）核电厂：也称原子能电厂。由核燃料在原子能反应堆中的裂变反应所产生的热能来生产高温高压蒸气，而后基本上如同火电厂一样的程序进行发电。
（一）发电

## Slide 9
输电是电力的输送。一般中型、大型发电机的输出电压为 3.15～20 kV，为了提高输电效率并减少输电线路上的损失，通常将电压升高后再进行远距离输电。输电电压的高低，视输电容量和输电距离而定，一般原则是：容量越大，距离越远，输电电压就越高。
目前我国远距离输电电压有 3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、63 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV 十个等级。输电距离在 50 km 以下的，采用 35 kV 电压；在100 km 上下的，采用 110 kV 电压；超过 200 km 的，采用 220 kV 或更高的电压。
随着电力电子的发展，超高压远距离输电已开始采用直流输电方式，与交流输电相比，这种方式具有更高的输电质量和效率。其方法是将三相交流电整流为直流，远距离输送到终端后，再由电力电子器件将直流电转变为三相交流电，供用户使用。
输电线路一般都采用架空线路，但超高压输电线路通常都避免进入市区。电缆线路投资较大，但在跨越江河和通过闹区以及不允许采用架空线路的区域，则需要采用电缆线路。
一、电力系统构成
（二）输电

## Slide 10
变电即变换电网的电压等级。要使不同电压等级的线路连成整个网络，需要通过提高变电设备统一电压等级来进行衔接。在大型电力系统中，通常设有一个或几个变电中心，称为中心变电站。变电中心的使命是指挥、调度和监视整个网络的运行，进行有效的保护，并有效地控制故障的蔓延，以确保整个网络的运行稳定与安全。
变电分为输电电压的变换和变电电压的变换。前者通常称为变电站，或一次变电站，主要是为输电需要而进行电压变换，但也兼有变换配电电压的设备；后者称为变配电站，或二次变电站，主要是为配电需要而进行电压变换。
电力从电厂到用户，电压要经过多级变换。经过变电而把电压升高的，称为升压；把电压降低的，称为降压。用来升降电压的变压器称为电力变压器。习惯上把配电线路末端变电的电力变压器，称为配电变压器。
一、电力系统构成
（三）变电

## Slide 11
配电即电力的分配。为配电服务的线路称为配电线路。配电电压的高低通常决定于用户的分布、用电的性质、负荷密度和特殊要求等。
常用的配电电压有 10 kV 或 6 kV 高压和 380/220 V 低压两种。用电量大的用户，也有需要 35 kV 高压。
在用电量较大的城镇中，高压配电线路的结构类型，往往都是环状的。环状配电线路有多端电源连接点，且不是接于一个变电站或同一台变压器，因此不会因某一变电站或某一台变压器发生故障而突然停电。对于用户集中、负荷密度较高的城镇地区，构成环状配电线路，是防止事故性停电的较好措施。
双端配电线路在一般城镇或负荷密度较高的农村，均有较高的应用。双端配电线路是在其两端分别与两个变电站或两台变压器进行连接，这样可以显著减少故障停电。
单端配电线路一般适用于连接两个变电站或两台变压器的地方，它只适用于对三级负荷的用户进行供电。对三级负荷所提供的电力，允许因输配电出现故障而暂时停电。
从变电站或配电变压器馈送出来的高、低压配电线路，按不同支接形式，形成不同的布局，有树干形、放射形和筋骨形等多种。不管选用哪种布局形式，都以最短配电距离但分布到最多的用户为原则
一、电力系统构成
（四）配电

## Slide 12
二、低压配电线路
（一）低压配电线路的连接方式
从车间变电所或配电箱到用电设备线路属于低压配电线路。其连接方式主要是放射式和树干式两种。
（二）安全操作规程
在应用这种能源时，如果处理不当即可能发生事故，危及生命安全和造成财产损失。因此人们只有掌握了用电的基本规律，懂得用电的基本知识，按操作规程办事，才可防止各种用电设备事故和人身触电事故的发生，电就能很好地为人民服务。

## Slide 13
1. 放射式配电线路。
图 3.1.2 所示为放射式配电线路架构图。
线路特点：供电可靠性高，便于操作和维护。
但配电导线用量大、投资高。
适用场合：负载点比较分散，而每个点的用电量又较大，变电所又居于各负载点的中央。
二、低压配电线路
（一）低压配电线路的连接方式
2. 树干式配电线路。
树干式配电线路有两种连接方式，分别如图 3.1.3（a）和 3.1.3（b）所示。
线路特点：供电可靠性差，但配电导线用量小，投资费用低，接线灵活性大。
适用场合：负载比较集中，各负载点位于变电所或配电箱的同一侧时，如图 3.1.3（a）所示；负载比较均匀地分布在一条线上，如图 3.1.3（b）所示

## Slide 14
图 3.1.4 所示为某校实验楼树干式配电线路示意图。
二、低压配电线路
（一）低压配电线路的连接方式

## Slide 15
二、低压配电线路
1. 电工基本安全知识。
2. 配电设备安全检修规程。
3. 生产岗位安全操作规程。
4. 安全环保职责。
5. 安全生产规程。

## Slide 16
4、农业生产用电。
2、一般工商业用电
3、大工业用电
1、居民生活用电
知识拓展
国家电网公司根据用户的用电性质，将其分成四大类：
用电分类

## Slide 17
4、农业生产用电。
2、一般工商业用电
3、大工业用电
1、居民生活用电
知识拓展
按照我国《供电营业规则》第五十四条的规定：
在电力系统正常状况下，供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为：
1、35千伏及以上电压供电的，电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%；
2、10千伏及以下三相供电的，为额定值的±7%；
3、220伏单相供电的，为额定值的+7%，－10%。
在电力系统非正常状况下，用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。
用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的，其受电端的电压偏差不受此限制。
可见，380V属于“10千伏及以下三相供电的，为额定值的±7%”；即380V供电系统电压，应在380（1-7%）V～380（1+7%）V，也就是353.4V～406.6V之间。
中国标准

## Slide 18
4、农业生产用电。
2、一般工商业用电
3、大工业用电
1、居民生活用电
知识拓展
一是对变压器容量在315KVA以下的，执行“单一电价”，即用一度电、交一度电的电费；
二是对变压器容量在315KVA及以上的，执行“二部制电价”，除用一度电、交一度电的电费外，还要按照变压器的容量交纳“基本电费（象电话的底费）；
对100KW及以上的用户，还要执行力率调整电费，对力率（功率因数）达不到国家标准的，进行奖惩。
按照国家《电力法》规定：
第四十三条 任何单位不得超越电价管理权限制定电价。供电企业不得擅自变更电价。
第四十四条 禁止任何单位和个人在电费中加收其他费用；但是，法律、行政法规另有规定的，按照规定执行。
地方集资办电在电费中加收费用的，由省、自治区、直辖市人民政府依照国务院有关规定制定办法。
禁止供电企业在收取电费时，代收其他费用。
电费算法及规定

## Slide 19
4、农业生产用电。
2、一般工商业用电
3、大工业用电
1、居民生活用电
知识拓展
在工业生产和日常生活中，电气安全至关重要。本文将对 4 起电气安全事故案例进行分析，探讨工人在事故中所犯的错误以及安全员应该采取的措施，以提高大家的电气安全意识，预防类似事故的发生。
案例一：触电事故
[事故描述]：在某工厂车间，一名工人在进行设备维修时，未切断电源就擅自操作。他用手触摸了带电的部件，导致触电事故发生，当场昏迷。
[工人错误]：
1. 违反操作规程，未切断电源就进行维修操作。
2. 缺乏安全意识，对触电的危险认识不足。
[安全员应采取的措施]：
1. 加强对工人的安全培训，确保他们熟悉操作规程，明白触电的危险。
2. 在维修现场设置明显的警示标志，提醒工人切断电源后再进行操作。
3. 定期检查设备的电气安全性能，确保设备接地良好，绝缘可靠。
由工人违规操作引发的电气安全事故案例分析

## Slide 20
任务
二
熟悉安全用电知识

## Slide 21: 任务描述
在使用电能的过程中，如果不注意用电安全，可能造成人身触电伤亡事故或电气设备的损坏，甚至影响到电力系统的安全运行，如造成大面积的停电事故，会使国家财产遭受损失，给生产和生活造成很大的影响。因此我们在使用电能时，必须注意安全用电，以保证人身、设备、电力系统三方面的安全，防止事故发生。

## Slide 22
任务目标
3. 能牢记安全用电常识和触电的急救知识，从而熟练应用。
1. 会在日常工作学习生活中安全用电。
2. 能复述常见的触电方式和进行触电分析，从而避免触电。

## Slide 23
1. 会在日常工作学习生活中安全用电。
2. 能复述常见的触电方式和进行触电分析，从而避免触电。
3. 能牢记安全用电常识和触电的急救知识，从而熟练应用。
任务目标

## Slide 24
一、人体触电类型
（一）电击
电击是指电流通过人体，使人体组织受到损伤。当人遭到电击时，电流便通过人体内部，会伤害人的心脏、肺部、神经系统等。严重电击会导致人的死亡。电击是最危险的触电伤害，绝大部分触电死亡事故都是由电击造成的。
（二）电灼伤
由电弧或熔化飞溅的金属微粒对人体外部伤害的现象，称为电灼伤。例如，在不正常情况下拉闸，可能会造成电弧烧伤或灼伤操作人员的眼睛；熔丝熔断时，飞溅的金属沫可能使人的皮肤被烫伤。电灼伤的危险程度虽不如电击，但有时后果也很严重。

## Slide 25
二、常见的触电方式
带电体接地时有电流向大地流散，在以接地点为圆心，半径为 20 m 的圆内形成分布电位。
（三）跨步电压触电
02
01
03
06
05
04
（一）单相触电
通过人体的电流值取决于线电压、人体电阻和线路对地阻抗。
（二）两相触电
两相触电是指人体两处同时与两相导线接触时，电流从一相导线经人体到另一相导线。
电气设备或带电导线发生接地短路故障容易产生接触电压触电。
（四）接触电压触电
当人触及带有感应电压的设备和线路时，造成的触电事故称为感应电压触电。
（五）感应电压触电
当人体触及带有剩余电荷的设备时，带有电荷的设备对人体放电所造成的触电事故称为剩余电荷触电。
（六）剩余电荷触电

## Slide 26
三、常见触电分析
01
02
03
（二）设备不合格，维护管理不善
（三）偶然因素
（一）缺乏电气安全知识，违反安全操作规程

## Slide 27
四、安全用电常识
当人们掌握了用电的基本规律，懂得用电的基本知识，按操作规程办事，才可防止各种用电设备事故和人身触电事故的发生。
（1）入户电源线避免过负荷使用，破旧老化的电源线应及时更换，以免发生意外。
（2）入户电源总保险与分户保险应配置合理，使之能起到对家用电器的保护作用。
（3）接临时电源要用合格的电源线、电源插头，插座要安全可靠，损坏的不能使用，电源线接头要用胶布包好。
（4）临时电源线临近高压输电线路时，应与高压输电线路保持足够的安全距离（10 kV及以下 0.7 m，35 kV 1 m，110 kV 1.5 m，220 kV 3 m，500 kV 5 m）。
（5）严禁私自从公用线路上接线。
（6）线路接头应确保接触良好，连接可靠。

## Slide 28
四、安全用电常识
（7）房间装修，隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内，电
源线的截面应满足负荷要求。
（8）使用电动工具如电钻等，须戴绝缘手套。
（9）遇有家用电器着火，应先切断电源再救火。
（10）家用电器接线必须确保正确。有疑问时应询问专业人员。
（11）家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器，
以保证使用家用电器时的人身安全。
（12）家用电器在使用时，应有良好的外壳接地，室内要设有公用地线。
（13）湿手不能触摸带电的家用电器，不能用湿布擦拭使用中的家用电器，进行家用电器修理必须先停电源。
（14）家用电热设备、暖气设备一定要远离煤气罐。煤气管道发生煤气漏气时先开窗通风，千方不能拉合电源，并及时请专业人员修理。

## Slide 29
四、安全用电常识
（15）使用电熨斗、电烙铁等电热器件，必须远离易燃物品，用完后应切断电源，拔下插销以防意外。
（16）发现家用电器损坏，应聘请经过培训的专业人员进行修理，自己不要拆卸，防止发生电击伤人。
（17）严禁在高低压电线下打井、竖立电视天线和钓鱼。
（18）发现电线断落，无论带电与否，都应视为带电，应与电线断落点保持足够的安全距离，并及时向有关部门汇报。
（19）发现有人触电，不能直接接触触电者，应用木棒或其他绝缘物将电源线挑开，使触电者脱离电源。
（20）电源插头、插座应布置在幼儿接触不到的地方，并经常给家中的老人和孩子讲解家庭安全用电常识，增强老人和孩子的自我保护能力。
（21）入户线如发现与树木、建筑物直接接触，为防止电线被磨破，应及时剪伐树木，或在入户线上加套绝缘套管。

## Slide 30
四、安全用电常识
（22）雷雨天在市区人行道上行走，不要用手触摸树木、电杆及电杆拉线，以防触电。
（23）不准靠近或接触任何有电家电的带电部分，特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分，以免被电击伤。
（24）电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时，应立即找电工修好，否则不准使用。
（25）电话线与电源线不要为图方便使用同一条电缆，要分别使用不同的电线或电缆，敷设时保持一定距离。
（26）在带电的家用电器上或破旧的电线周围，不能用钢卷尺或夹有金属丝的皮尺、线尺进行测量工作。
（27）禁止在电杆的拉线上拴牲口、拴绳、晾东西，以免引起触电。
（28）家用门铃、电推子禁止用 220 V 电源电压，应使用 36 V 以下的安全电压。
（29）家用电淋浴器在洗澡时一定要先断开电源，并有可靠的防止突然带电的措施。
（30）要提倡文明守法用电，杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。

## Slide 31
任务实施
五、急救知识
（一）现场抢救触电者的原则
（1）迅速（2）就地
（3）准确（4）坚持
（二）触电者真正死亡表征
心跳、呼吸停止，瞳孔放大，尸斑，尸僵，血管硬化。这 5 个表征只要 1～2 个未出现，应作假死去抢救。
（三）触电急救的处理方法
1. 脱离电源。
2. 急救处理。

## Slide 32
任务
三
熟悉防止触电的保护措施

## Slide 33: 任务描述
为了保障安全用电，必须采用可靠的技术措施，防止触电事故的发生。绝缘、安全间距、漏电保护、安全电压、遮栏及阻挡物等都能防止直接触电。保护接地、保护接零是间接防止触电最基本的措施。

## Slide 34
任务目标
1. 会保护接地、保护接零的方法和漏电保护器的使用，能列举其应用。
2. 会保护人身与设备安全，防止发生触电事故。

## Slide 35: 任务目标
1. 会保护接地、保护接零的方法和漏电保护器的使用，能列举其应用。
01
02
2. 会保护人身与设备安全，防止发生触电事故。

## Slide 36
一、保护接地
保护接地就是在 1 kV 以下变压器中性点（或一相）不直接接地的电网中，电气设备的金属外壳和接地装置良好连接。当电气设备绝缘损坏，人体触及带电外壳时，由于采用了保护接地，人体电阻和接地电阻并联，人体电阻远远大于接地电阻，故流经人体的电流远远小于流经接地电阻的电流，并在安全范围内，这样就起到了保护人身安全的作用，如图 3.3.1 所示。
接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄漏电流，使其不超过某一安全范围，一旦超过某一整定值，保护器就能自动切断电源。

## Slide 37
二、保护接零
保护接零就是在 1 kV 以下变压器中性点直接接地的电网中，电气设备金属外壳与零线作可靠连接。低压系统电气设备采用保护接零后，如有电气设备发生单相碰壳故障时，形成一个单相短路回路。由于短路电流极大，使熔丝快速熔断，保护装置动作，从而迅速地切断了电源，防止了触电事故的发生，如图 3.3.2 所示。
（1）同一台变压器供电系统的电气设备不允许一部分采用保护接地，另一部分采用保护接零。因为一般采用了保护接地，说明零线是要作为负载电流回流通路，中性点电位即零线上对地电压，不绝对为零。
（2）保护零线上不准装设熔断器。
（3）保护接地或零线不得串联。
（4）在保护接零方式中，将零线的多处通过接地装置与大地再次连接，叫重复接地。
保护接零回路的重复接地是保证接地系统可靠运行，可防止零线断线失去保护作用。

## Slide 38
三、漏电保护设备
漏电保护器的原理是利用人在触电时产生的触电电流，使漏电保护器感应出信号，经过电子放大线路或开关电路，推动脱扣机构，使电源开关动作，将电源切断，从而保证人身安全。漏电保护器主要由三部分组成：检测元件、中间放大环节和操作执行机构。电流动作型漏电保护设备是由测量元件、放大元件、执行元件和检测元件组成，如图 3.3.3 所示。

## Slide 39
任务
四
熟悉节约用电常识

## Slide 40: 任务描述
电能是工业生产、日常生活必不可少的能源，如今伴随着科技的日益进步，工业越来越自动化，电子产品越来越多地出现在我们的日常生活中，这一方面有利于促进人们生活水平的提高，而另一方面我们应该看到由此带来的电能消耗，因此节约用电意义重大。

## Slide 41: 任务目标
1. 能复述企业节约用电措施和日常生活节约用电措施。
01
02
2. 能复述节约用电方法，树立节约能源意识，做到节能用电。

## Slide 42
（一）企业节约用电的措施
（1）改造或更新用电设备，推广节能新产品，提高设备运行效率。
（2）采用高效率、低消耗的生产新工艺替代低效率、高消耗的老工艺。
（3）提高电气设备经济运行水平。
（4）加强单位产品电耗定额的管理和考核。
（二）日常生活中的节约用电措施
日常生活中的电能消耗主要是家用电器，每个人都应该有节电的意识，从小处做起。对于照明电器，要用日光灯来代替白炽灯，日光灯可大大降低耗电量电视机作为日常生活必不可少的家电，使用时间最长。
三、漏电保护设备

## Slide 43
目前节约用电的新技术及新设备主要有如下一些。
（1）推广绿色照明技术、产品和节能型家用电器。
（2）降低发电厂用电和线损率，杜绝不明损耗。
（3）鼓励余热、余压和新能源发电，支持清洁、高效的热电联产、热电冷联产和综合利用电厂。
（4）推广用电设备经济运行方式。
（5）加快低效风机、水泵、电动机、变压器的更新改造，提高系统运行效率。
（6）推广高频可控硅调压装置、节能型变压器。
（7）推广应用高效率的电动机，并根据不同使用要求，正确选择电动机的类型和容量，采用先进的电动机调速方式和控制设备。
（8）推行热处理、电镀、铸锻、制氧等工艺的专业化生产。
（9）推广热泵、燃气—蒸汽联合循环发电技术。
（10）推广远红外、微波加热技术。
（11）推广应用蓄冷、蓄热技术。
二、节约用电新技术

## Slide 44
拓展知识
胸外按压的分解步骤

## Slide 45
感谢观看