## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块四
变压器及其应用

## Slide 3
CONTENTS
任务一 熟悉变压器
任务二 应用常用变压器

## Slide 4
任务
一
熟悉变压器

## Slide 5: 任务描述
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，是供电系统中的重要设备。为了把发电厂发出的电科学合理地传输到各个用户并安全使用，我们必须使用变压器。变压器可以很方便地将交流电电压升高或降低。除此之外，变压器还用来耦合电路、传送信号和实现阻抗匹配等，在电力系统和电子电路中有很广泛的应用。

## Slide 6
1. 会识读变压器符号和型号。
2. 会画变压器符号，会并标注原、副边电压、电流、匝数等。
3. 会计算变比，原副边电压、电流、匝数、功率等。
任务目标

## Slide 7
一、变压器的基本结构
变压器的主要功能是把某一数值的交流电压转换成同频率的另一数值的交流电压。变压器虽然种类很多，有电力变压器、控制变压器、电源变压器、焊接变压器、自耦变压器等，但其基本结构是相同的。变压器的基本结构是一个闭合铁芯上绕有两个线圈（称为绕组），即都是由铁芯和绕组两个基本部分组成。绕组是变压器的电路部分，为了防止短路，绕组与绕组、绕组与铁芯之间要有良好的绝缘。图 4.1.1 所示为变压器的结构示意图及其符号。

## Slide 8
一、变压器的基本结构
（一）铁芯
（二）绕组
变压器所用的铁芯材料属软磁材料。常用的铁芯材料有硅钢、铍钼合金、铁氧体等。硅钢片用于工频电路中，铍钼合金用于音频电路的微弱磁场，铁氧体在高频电路中应用很广泛，可做收音机中的磁性天线。
变压器的绕组由两个或多个线圈组成。变压器所用的绕组通常用绝缘的铜线绕制，是变压器的电路部分，作用是接收和输出电能，通过电磁感应实现电压、电流的变换。

## Slide 9
二、变压器的工作原理
（一）变压器的空载运行
空载运行是指变压器原绕组外加交流电压，副绕组开路的情况，如图 4.1.3 所示。变压器在空载状态下，副绕组中电流i2 = 0 ，此时原绕组中电流称为空载电流，用 i0 表示。主磁通 Φ 沿铁芯闭合，分别在原、副绕组中产生感应电动势 e1 和 e2 即
假设 u1 为正弦量，忽略绕组的电阻及漏磁通的影响，可得

## Slide 10
二、变压器的工作原理
它们的有效值 E1、E2 分别为
由上式可得出，原、副绕组的匝数 N1、N2 不同，感应电动势 E1、E2 就不相等，因而电源电压 U1 和输出电压 U2 也不相等，它们的电压比为
式中，K 是原、副绕组的匝数比，称为变压器的变比。它是变压器的重要参数之一。由上式得出，电源电压 U1 一定时，只要改变原、副绕组的匝数 N1、N2，就可以得到不同数值的输出电压 U2，达到变换电压的目的。

## Slide 11
二、变压器的工作原理
（二）变压器的负载运行
变压器的负载运行是指原绕组接上电源，副绕组加上负载，给负载供电，这种情况称为变压器的负载运行。电路如图 4.1.4 所示。
1. 变压器变换电流的作用。
变压器从空载到负载运行时，原绕组的电流由I0变为I1。副绕组接入负载后，变压器向负载输出电功率，必然要求原绕组从电源输入更大的电功率，因此原绕组电流从I0增大到I1。副绕组的磁通势N2I2作用在磁路上，这时的工作磁通是由原、副绕组的磁通势共同产生的。据（4-1-5）式，在电源电压U1、频率f和原绕组匝数N1不变的条件下，工作磁通最大值Φm 保持不变，所以空载运行时的磁通势N1I0和负载运行状态下的合成磁通势（N1I1-N2I2）应该近似相等。即

## Slide 12
二、变压器的工作原理
由此可见，变压器的原、副绕组虽然是两个电路，但原绕组中的电流I1将随着副绕组中的电流 I2变化。因为空载运行时 I0 很小，若将其忽略，则（4-1-7）可近似为
即
可见，在额定工作状态下，原、副绕组的额定电流之比等于其变比的倒数，或与原、副绕组的匝数成反比。变压器具有变换电流的作用。
2. 变压器变换阻抗的作用。
变压器除了具有变换电压、电流的作用，还有变换阻抗的作用。
变压器接入负载ZL后，电功率从原绕组通过工作磁通传送到副绕组。按照等效的原理，在原绕组交流电源直接接入一个负载ZL′与变压器的副绕组接入负载ZL两种情况下，原绕组的电压、电流和电功率完全一样。如图 4.1.5 所示，对于交流电源来说，直接接入一个负载 ZL′与副绕组接入负载 ZL 是等效的。

## Slide 13
二、变压器的工作原理
根据式（4-1-6）和式（4-1-8）可得出
由图 4.1.5 可知

## Slide 14
二、变压器的工作原理
式（4-1-9）中 | | ZL′ 和 |ZL|为阻抗的大小。它表明在忽略漏磁阻抗的影响下，只需调整匝数比，就可把负载阻抗变换为所需要的数值，且负载性质不变。通常称为阻抗匹配。
上式表明，变压器副绕组接入负载后，等效于原绕组直接接入 K2 倍负载阻抗。在电子电路中，为了使负载获得最大功率输出，要求负载的阻抗与信号源的阻抗满足阻抗匹配，但实际上两者数值往往不满足阻抗匹配的要求，因此，通常在它们之间加入一个变压器以达到要求。

## Slide 15
三、变压器的额定值
05
（五）效率
效率是指变压器输出的有功功率 P2 与输入的有功功率 P1 之比，一般用百分数表示。
（二）额定电压 U1N 和 U2N
原绕组的额定电压 U1N 是指原绕组上应加的电源电压或输入电压。
02
04
（四）额定频率 fN
fN 是指变压器接入电源的频率。我国电力系统的标准频率为 50 Hz。
01
（一）额定容量 SN
变压器的额定容量是指它的额定视在功率，以伏安（VA）或千伏安（kVA）为单位。
03
（三）额定电流 I1N 和 I2N
变压器的额定电流 I1N 和 I2N 是根据绝缘材料所允许的温度而规定的原、副绕组中允许长期通过的最大电流值。

## Slide 16
四、变压器的运行特性
（一）变压器的输出特性（外特性）
从输出特性曲线中可清楚地看出，负载变化时所引起的变压器副边电压 U2 的变化程度，既与原、副绕组的漏磁阻抗（包括原、副绕组的电阻及漏磁感抗）有关，又与负载的大小及性质有关。对于电阻性和电感性负载而言，U2 随负载电流 I2 的增加而下降，其下降程度还与负载的功率因数有关。
（二）变压器的功耗
变压器的功率损耗，包括铁损 PFe（铁芯的磁滞损耗和涡流损耗）和铜损 PCu（线圈导线电阻的损耗）。铁损与负载大小无关，当外加电压和频率确定后，一般是常数。

## Slide 17
五、变压器参数的测定
单相变压器的空载试验电路图，在工频正弦额定电压下，测出 U1、空载电流 I0、空载输入功率 P0 和副边开路电压 U2。
（一）空载测试
短路测试时，因为副边短路，在原边不允许加额定电压，否则会导致电流过大烧坏绕组。所以要求所加电压为额定电压的 10%～50%。
（二）短路测试

## Slide 18
任务
二
应用常用变压器

## Slide 19: 任务描述
变压器的种类很多，除了上面介绍的变压器外，还有一些特殊用途的变压器，如多绕组变压器、自耦变压器、工业上常用的电焊变压器、测量用的电流互感器和电压互感器等。它们的工作原理与一般变压器类似，同时又有自己的特点。

## Slide 20
任务目标
3. 会正确使用几种特殊变压器。
1. 能辨识变压器的分类方式。
2. 能辨析几种常用变压器的工作原理。

## Slide 21
一、变压器的分类
变压器的种类很多，可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。
（1）按电压的升降分类：有升压变压器和降压变压器两种。
（2）按相数分类：有单相变压器、三相变压器及多相变压器。
（3）按用途分类：有用于供配电系统中的电力变压器、用于测量和继电保护的变压器（电压互感器和电流互感器）、产生高电压对供电设备进行耐压试验的试验变压器、电炉变压器、电焊变压器和整流变压器等。
（4）按冷却方式及冷却的介质分类：有以空气冷却的干式变压器、以油冷却的油浸式变压器、以水冷却的水冷式变压器。

## Slide 22
二、常用变压器
（三）仪用互感器
仪用互感器是专门用于测量的变压器。作用是将原边的高电压或大电流，按比例缩小为副边的低电压或小电流，以供测量或继电保护装置使用。
（二）小功率电源变压器
小功率电源变压器是专门用于某些小功率负载的供电电源。按工作频率可分为工频电源变压器、中频电源变压器和高频电源变压器。
（四）自耦变压器
自耦变压器电路示意图，它的副绕组是原绕组的一部分，因此原、副绕组之间不仅有磁的联系，还有电的联系。
（一）电焊变压器
电焊机的工作原理和变压器相似，是一个降压变压器，在齿及线圈的两端是被焊接工件和焊条，电焊机工作时，引燃电弧。

## Slide 23
二、常用变压器
（一）电焊变压器
电焊机的工作原理和变压器相似，是一个降压变压器，在齿及线圈的两端是被焊接工件和焊条，电焊机工作时，引燃电弧，在电弧的高温下将工件的缝隙和焊条熔接，电焊机的原理图如图 4.2.2 所示。

## Slide 24
二、常用变压器
电焊变压器按焊接方式可分为弧焊变压器和阻焊变压器两类。图 4.2.3 所示为电焊机及其焊接现场。电焊变压器有自身的特点，就是具有电压急剧下降的特性，在焊条引燃或者被粘连短路时，电压会急剧下降，这种现象是由电焊变压器的铁芯特性引起的。
在焊接中，为了保证焊接质量和电弧的稳定燃烧，对电焊变压器的要求有以下几点。
（1）电焊变压器应具有 60～75 V 的空载电压，以保证容易起弧。为了操作者的安全考虑，电压一般不超过 85 V。
（2）电焊变压器应具有迅速下降的外特性，以适应电弧特性的要求。
（3）为了适应不同的焊件和不同的焊条，还要求能够调节焊接电流的大小。
（4）短路电流不应过大，一般不超过额定电流的两倍，在工作中电流要比较稳定，以免损坏电焊机。

## Slide 25
二、常用变压器
（二）小功率电源变压器
小功率电源变压器是专门用于某些小功率负载的供电电源。按工作频率可分为工频电源变压器、中频电源变压器和高频电源变压器。
工频电源变压器的工作频率为 50～60 Hz，常用于控制变压器、行灯变压器、灯丝变压器、各种专用仪器及设备的电源变压器等。由铁芯（0.35 mm 或 0.5 mm 冷轧或热扎硅钢片）和绕组构成，具体如图 4.2.4 所示。

## Slide 26
二、常用变压器
（三）仪用互感器
仪用互感器是专门用于测量的变压器。作用是将原边的高电压或大电流，按比例缩小为副边的低电压或小电流，以供测量或继电保护装置使用。仪用互感器按其用途不同，可分为电流互感器和电压互感器两种。
1. 电流互感器。
电流互感器是一种将大电流转换为小电流的变压器，其接线图如图 4.2.5 所示。
在实际工作中，经常使用钳形电流表，它是由一个特殊的电流互感器和一个电流表组合而成。其铁芯像钳子，可以开合，如图 4.2.6 所示。

## Slide 27
二、常用变压器
（四）自耦变压器
图 4.2.8 是一种自耦变压器电路示意图，它的副绕组是原绕组的一部分，因此原、副绕组之间不仅有磁的联系，还有电的联系。原、副边电压、电流关系为

## Slide 28
二、常用变压器
实验室中常用的调压器是一种利用滑动触头可改变副绕组匝数的自耦变压器，其外形和电路图如图 4.2.9 所示。调压器具有省料、体积小、成本低的特点。另外，调压时能在大范围内均匀输出电压，使用方便。其原边额定电压为 220 V，副边输出电压为0～250 V。使用时从安全角度考虑，需把电源的零线接至 1 端子。若把相线接在 1 端子，调压器输出电压即使为零（端子 5 和 4 重合，N2 = 0），但端子 5 仍为高电位，用手触摸时有危险。但由于一次、二次有电的联系，使用时不够安全。

## Slide 29
拓展知识
变压器的内部结构及工作原理
变压器是将两组或两组以上的线圈绕制在同一个线圈骨架上，或绕在同一铁芯上制成的。通常情况下，把变压器电源输入端的绕组称为初级绕组（又称一次绕组），其余的绕组为次级绕组（又称二次绕组），如图2-1所示。

## Slide 30
拓展知识
单相变压器和三相变压器的内部结构基本相同，均是由铁芯（器身）和绕组两部分组成，如图2-2所示。绕组是变压器的电路，铁芯是变压器的磁路，二者构成变压器的核心即电磁部分。

## Slide 31
拓展知识
常用的变压器铁芯有多种类型，典型的结构分别为口字形和日字形，如图2-3所示。为了减小涡流和磁滞损耗，铁芯通常选用磁导率较高、相互绝缘、厚度在0.35～0.5mm的硅钢片叠合而成，有的变压器铁芯也选用高磁导率的坡莫合金、铁氧体等材料制成。

## Slide 32
拓展知识
变压器的线圈通常称为绕组，相当于变压器的电路部分。绕组是用绝缘良好的漆包线、纱包线或丝包线在铁芯（骨架）上绕制而成的，如图2-4所示。变压器在工作时，电源输入端的绕组为初级绕组（或称一次绕组），电源输出端的绕组为次级绕组（或称二次绕组）。

## Slide 33
拓展知识
绕组相数不同，其绕组数也不同。单相变压器的内部有2组绕组，而三相变压器的内部有6组绕组，如图2-5所示。

## Slide 34
拓展知识
变压器的工作原理示意图如图2-6所示。变压器的初级绕组和次级绕组相当于两个电感器，当交流电压加到初级绕组上时，在初级绕组上就形成了电动势，产生出交变的磁场，次级绕组受到初级绕组的作用，也产生与初级绕组磁场变化规律相同的感应电动势（电压），于是次级绕组输出交流电压，这就是变压器的变压过程。
变压器的输出电压和绕组的匝数有关，一般输出电压与输入电压之比等于次级绕组的匝数N2与初级绕组的匝数N1之比，即U2/U1=N2/N1；变压器的输出电流与输出电压成反比（I2/I1=U1/U2），通常降压变压器输出的电压降低，但输出的电流增大了，具有输出强电流的能力。

## Slide 35
感谢观看