## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块五
电动机的电气控制电路安装与调试

## Slide 3
CONTENTS
任务一 认识三相异步电动机
任务三 三相异步电动机的基本控制电路设计
任务二 熟悉常用低压电器

## Slide 4
任务
一
认识三相异步电动机

## Slide 5: 任务描述
电机主要是完成机械能与电能相互转换的机械，依其功能可分为发电机和电动机。从原理上讲，同一电机既可作发电机运行，也可作为电动机运行，称为电机的可逆性。按产生或消耗的是什么形式的电能，又可分为直流电机和交流电机。交流电机又有同步与异步之分，单相与三相之别；直流电机则按励磁方式的不同有他励与自励之分，自励包括串励、并励和复励三种。

## Slide 6
任务目标
01
02
03
2. 能识读三相异步电动机的铭牌和技术数据。
3. 能辨识三相异步电动机的启动、调速、制动的工作过程。
1. 能复述三相异步电动机的基本结构和工作原理，理解三相异步电动机的机械特性的含义。

## Slide 7
一、三相异步电动机的结构和工作原理
（一）三相异步电动机的基本结构
三相异步电动机主要由定子和转子两大部分组成，它们之间有空气隙。图 5.1.1 所示是一台鼠笼式三相异步电动机及各组成部件。
1. 定子。
三相异步电动机的定子是由装有对称三相绕组的定子铁芯放置在机座内构成的。机座由铸铁或铸钢制成。铁芯由 0.5 mm 厚的硅钢片叠制而成，小型电机为圆形冲片，大、中型电机为扇形冲片，内表面有均匀分布的槽，片间涂以绝缘漆再叠压成圆筒形状。三相定子绕组 AX、BY 和 CZ 对称地安放于铁芯的槽中，A、B、C 称为三相绕组的始端，X、Y、Z 称为末端。六个线端再引到机座外侧的接线盒上，就可以根据三相电压的不同，方便地接成 Y 形或△形，如图 5.1.2 所示。（J、JO 系列是这样的，而 Y、YL 系列则大部分是在电机内部已接成△形，只将三个端头引到接线盒内）

## Slide 8
一、三相异步电动机的结构和工作原理

## Slide 9
一、三相异步电动机的结构和工作原理
2. 转子。
转子主要由转子铁芯和转子导体（绕组）构成。铁芯也是由 0.5 mm 厚的硅钢片制成，外表面有槽，用于安放转子导体，叠压装在转轴上。按转子导体的不同形式，转子可分成鼠笼式和绕线式两种，如图 5.1.3、图 5.1.4 所示。鼠笼式转子导体由铜条做成，两端焊上铜环（称为端环），自成闭合路径。为了简化制造工艺和节省铜材，目前中、小型异步电动机常将转子导体、端环连同冷却用的风扇一起用铝液浇铸而成。具有这种转子的异步电动机称为鼠笼式异步电动机。
绕线式转子绕组与定子绕组一样，由导线绕制并连接成 Y 形。每相端分别连接到装于转轴上的滑环上，环与环、环与转轴之间都相互绝缘，靠滑环与电刷的滑动接触与外电路相连接。具有这种转子的异步电动机称为绕线式异步电动机，它与鼠笼式异步电动机的工作原理是一样的。

## Slide 10
一、三相异步电动机的结构和工作原理
（二）三相异步电动机的工作原理
三相异步电动机又称交流感应式电动机，它是靠旋转着的定子磁场切割转子导体产生感应电流，此旋场又对转子感应电流作用而带动转子转动，从而实现了机电能量的转换。
1. 旋转磁场的产生。
三相异步电动机定子三相对称绕组通入三相对称电流便可产生旋转磁场。
为分析方便，设定子三相对称绕组 AX、BY 和 CZ 接 成 Y 形， 如 图 5.1.5 所 示。
所谓对称是指这三个绕组匝数相同，结构一样，互隔 120°。

## Slide 11
一、三相异步电动机的结构和工作原理
设定子三相绕组通入的对称三相电流为
三相电流的波形如图 5.1.6 所示，并规定电流正方向由始端指向末端，图中实际电流的流入端用⨂ 表示，流出端用⊙表示。为了分析合成磁场的变化规律，任选几个特定时刻 ωt = 0 、 ωt =120 ° 、 ωt = 240° 、 ωt = ° 360 进行分析。

## Slide 12
一、三相异步电动机的结构和工作原理
当 ωt = 0 时， iA = 0，iB 为负，iC 为正，其实际方向见图 5.1.6（a）。依右手螺旋定则，其合成磁场如图中虚线所示。合成磁场具有一对（即两个）磁极：N 极和 S 极，且与 A 相绕组平面重合。同理可得在ωt = ° 120 、240° 和 360° 时的合成磁场，如图 5.1.6（b）（c）（d）所示。可见，当定子绕组通入对称三相电流后，就产生旋转磁场，且该磁场是随电流的交变而在空间有规律地不断旋转（两极时，电一周期，磁场转一圈）。
2. 旋转磁场的转向。
从上面的分析中还可发现，合成磁场的转动方向是由 A 相绕组平面转向 B 相绕组平面再到 C 相绕组平面，周而复始地继续旋转下去。从图 5.1.6 又可看出，旋转磁场的转向与三相绕组通入三相电流的相序是一致的。所以只要对调三根电源线中的任意两相接线，旋转磁场必将反向旋转。
3. 旋转磁场的转速。
由以上两级（即极对数 p=1）旋转磁场的分析可知，电流变化一周，磁场也正好在空间旋转一周，若电流频率为 f1，则两极旋转磁场每分钟的转速为 n1=60f1(r/min) 。
实际应用中，常使用极对数p >1的多磁极电动机。而旋转磁场的极对数与定子绕组的安排有关。若每相绕组至少由两个线圈串联组成，如图 5.1.7（a）（b）所示，各绕组始端之间在空间相差 60°，则通入对称三相电流后便产生四极旋转磁场，即极对数为 p= 2。这时由图 5.1.7（c）（d）分析可知，电流变化一

## Slide 13
一、三相异步电动机的结构和工作原理
周，旋转磁场在空间只转过 1/2 圈，即转速为
由此可见，只要按一定规律安排和连接定子绕组，就可获得不同极对数的旋转磁场，产生不同的转速，其关系为

## Slide 14
一、三相异步电动机的结构和工作原理
在我国，工频 f1=50 Hz，所以，不同极对数的旋转磁场转速见表 5.1.1。
4. 异步转动原理与转差率。
（1）转动原理。当电动机定子对称三相绕组通入顺序三相电流时，电动机内部就产生一个顺时针方向的旋转磁场。设某瞬间的电流及两极磁场如图 5.1.8 所示，并以 n1 转速顺时针旋转。由于转子导体与旋转磁场间的相对运动而在转子导体中产生感应电动势。若把旋转磁场视为静止，则相当于转子导体逆时针方向切割磁力线，感应电动势的方向可用右手定则来判定。因为转子绕组是闭合的，所以会产生与感应电动势同方向的感应电流。这样，上半部转子导体的电流是从纸面流出来的，下半部则是流进去的。

## Slide 15
一、三相异步电动机的结构和工作原理
在我国，工频 f1=50 Hz，所以，不同极对数的旋转磁场转速见表 5.1.1。
4. 异步转动原理与转差率。
（1）转动原理。当电动机定子对称三相绕组通入顺序三相电流时，电动机内部就产生一个顺时针方向的旋转磁场。设某瞬间的电流及两极磁场如图 5.1.8 所示，并以 n1 转速顺时针旋转。由于转子导体与旋转磁场间的相对运动而在转子导体中产生感应电动势。若把旋转磁场视为静止，则相当于转子导体逆时针方向切割磁力线，感应电动势的方向可用右手定则来判定。因为转子绕组是闭合的，所以会产生与感应电动势同方向的感应电流。这样，上半部转子导体的电流是从纸面流出来的，下半部则是流进去的。

## Slide 16
一、三相异步电动机的结构和工作原理
正如所知，通电（载流）导体在磁场中要受到电磁力作用，故载有感应电流的转子导体与旋转磁场相互作用便产生电磁力 F，其方向可用左手定则判断。此力对转轴形成一个与旋转磁场同向的电磁转矩，使得转子沿着旋转磁场的方向以 n 的转速旋转起来。
（2）转差率。异步电动机转子的转速n永远低于旋转磁场的转速 n1。因为如果n=n1 ，转子与旋转磁场间就没有相对运动，转子导体就不切割磁力线，也就没有感应电动势和感应电流产生，所以也不会产生电磁转矩使转子转动了。n≠n1，异步电动机因此得名，n1称为同步转速。又因为转子电动势和电流是通过电磁感应产生的，故异步电动机又叫感应电动机。
转子的转速是随着轴上机械负载的变化而略有变化的。当电动机拖动的机械负载转矩增大时，转速n将要下降。旋转磁场与转子转速存在着转速差（n1-n）是异步电动机工作的一个特点。通常，我们将这个转速差与同步转速n1之比称为转差率，用 s 表示。即

## Slide 17
一、三相异步电动机的结构和工作原理
它是反映异步电动机运行情况的一个重要物理量。当异步电动机接通电源启动瞬间n=0，所以 s=1 。电动机转差率的变化范围为
0<s≤1
中、小型电动机在额定运行时的转差率 sN 一般为 0.02～0.06。
例 5-1 已知一台异步电动机的额定转速为nN= 720r/min ，电源频率f 为50Hz，试问该电机是几极的？额定转差率为多少？
解：由于电动机的额定转速应接近于其同步转速，所以可知
n1=750r/min
依公式（5-1-1）得
所以，该电动机是 8 极电机。
额定转差率为

## Slide 18
二、三相异步电动机的铭牌和技术数据
（一）铭牌
电动机外壳上都有铭牌，如图 5.1.9 所示，上面标有电动机的型号、各种额定数据和连接方式，是我们合理选择和使用电动机的主要依据。
铭牌上各项内容意义如下。
1. 型号。
按国家标准规定，型号包括产品名称代号、规格代号等，由汉语拼音大写字母或英文字母加阿拉伯数字组成，如：

## Slide 19
二、三相异步电动机的铭牌和技术数据
2. 额定电压 UN 与接法。
额定电压是指电动机在额定运行时定子绕组的线电压，它与绕组接法有对应关系。
目前，Y 系列异步电动机的额定电压都是 380 V，3 kW 以下的接成 Y 形，而 4 kW 以上的均接成△形。一般规定电源电压波动不应超过额定值的 ±5%，过高或过低对电动机的运行都是不利的。
3. 额定电流 IN。
铭牌上所标的电流值是指电动机在额定运行情况下进入定子的线电流。
4. 额定功率 PN 与额定效率 nN。
电动机在额定运行情况下，轴上输出的机械功率称为额定功率。
效率是指额定功率与输入电功率之比，即
一般鼠笼式电动机额定运行时效率约为 72%～93%。
5. 额定转速 nN。
额定转速是指电动机额定运行时的转速。它略低于同步转速。

## Slide 20
二、三相异步电动机的铭牌和技术数据
6. 绝缘等级。
绝缘等级是按电动机绕组所用的绝缘材料在使用时容许的极限温度来分级的。不同等级的绝缘材料的极限温度如表 5.1.3。
7. 工作方式。
通常分为连续运行、短时运行和断续运行三种，分别用代号 S1、S2、S3 表示。
8. 防护等级。
防护等级是按电机外壳防护类型的不同来分级的，可参阅国家标准 GB1498-79
《电机、低压电器外壳防护等级》，本铭牌中 IP44 相当于老产品型号的封闭式。

## Slide 21
二、三相异步电动机的铭牌和技术数据
（二）技术数据
异步电动机除了铭牌上介绍的常用额定数据外，在产品目录或电工手册中，通常还列出了其他一些技术数据，如启动电流倍数、启动能力、过载系数和额定功率因数等。
一般三相异步电动机额定运行时功率因数较高，cos φ=0.7～0.9，额定运行时的效率也是如此，但空载和轻载时它们都比较低，所以要防止长期空载和轻载运行。

## Slide 22
三、三相异步电动机的启动、调速和制动
电动机从接通电源开始加速到稳定运行状态的过程称为启动过程。一般中、小型异步电动机启动过程时间很短，通常是几秒到几十秒钟。
（一）启动
为了缩短辅助工时，提高生产率，保证安全，有些生产机械要求电动机能准确、迅速停车，这就需要用强制的方法迫使电动机迅速停车，这就叫制动。
（三）制动
调速是指同一负载下，用人为的方法调节电动机的转速，以满足生产过程的需要。前面介绍的异步电机由于负载的变化而引起转速的自然变化不叫调速。
（二）调速

## Slide 23
三、三相异步电动机的启动、调速和制动
(一) 启动
电动机从接通电源开始加速到稳定运行状态的过程称为启动过程。一般中、小型异步电动机启动过程时间很短，通常是几秒到几十秒钟。
1. 启动性能。
电力拖动系统对电动机的启动要求是要有比较小的启动电流和足够大的启动转矩，这样可以减小启动时供电线路的电压降，缩短启动时间，提高生产效率。
2. 启动方法。
异步电动机的启动方法有全压启动、降压启动和限流启动三类。

## Slide 24
三、三相异步电动机的启动、调速和制动
（二）调速
调速是指同一负载下，用人为的方法调节电动机的转速，以满足生产过程的需要。
前面介绍的异步电机由于负载的变化而引起转速的自然变化不叫调速。异步电动机转速为
异步电动机转速为
可以采用三种方式进行调速，即改变极对数 p、改变电源频率 f1 和改变转差率 S。
1. 变极调速。
改变电动机定子绕组的接线方式，可以改变旋转磁场的极对数。因为磁极是成对变化的，所以这种调速是有级的，不能连续调节。这种方式只适用于鼠笼式异步电动机，因为它的转子磁极数能自动随定子磁极数变化。

## Slide 25
三、三相异步电动机的启动、调速和制动
2. 变频调速。
为了实现无级调速，可采用频率可调的变频电源。目前，应用较多的是晶闸管交—交变频器和交—直—交变频器。
交—交变频器是将某一固定频率（如 50 Hz）、固定电压的交流电源，变换成电压和频率都可调的交流
电源，所以又称为直接变频器。图 5.1.15 所示为交—交变频器调速的原理示意图。
3. 变转差率调速。
由公式 Sm=R2/X20 可知，在绕线式异步电动机的转子电路中串入不同的附加电阻，Sm也不同，但 Tmax 相等，因而得到一组人为机械特性。在同一负载转矩下，可获得不同的转速。所以改变转子附加电阻的大小也就改变了转差率 S，达到调速的目的。

## Slide 26
三、三相异步电动机的启动、调速和制动
（三）制动
电动机在断开电源后，由于惯性会继续转动一段时间后才停转。为了缩短辅助工时，提高生产率，保证安全，有些生产机械要求电动机能准确、迅速停车，这就需要用强制的方法迫使电动机迅速停车，这就叫制动。
制动的方法有电磁抱闸机械制动和电气制动两种。这里只介绍电气制动的原理。所谓电气制动，就是使电动机产生一个与转动方向相反的电磁转矩，从而快速停车。常用的电气制动方法有能耗制动和反接制动等，现分述如下。
1. 能耗制动。
当电动机断开三相交流电时，立即向定子绕组通入直流电，定子绕组产生一个静止的磁场（不论极性如何），这时，继续依惯性转的转子导体便切割磁场而产生感应电动势和电流，其方向可用右手定则判断。
2. 反接制动。
反接制动就是当要求电动机停车时，通过任意对调三相定子绕组的两相电源来实现。两相电源对调后，旋转磁场反向，电磁转矩也反向而起制动作用。

## Slide 27
任务
二
熟悉常用低压电器

## Slide 28
任务描述
低压电器是指用在交流 50 Hz、额定电压 1 200 V 以下及直流额定电压 1 500 V 以下的电路中，能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或电气设备的切换、控制、保护、检测和调节等的工业电器。低压电器作为基本控制电器，广泛应用于输、配电系统和自动控制系统，在工农业生产、交通运输和国防工业中起着极其重要的作用。目前，低压电器正朝着小型化、模块化、组合化和高性能化发展。

## Slide 29
任务目标
01
02
03
2. 会结合控制对象选择相关控制器件并能正确使用与安装。
3. 会使用常用低压电器检测工具和仪表。
1. 能复述按钮、接触器、热继电器、熔断器、行程开关、刀开关等低压器件的结构、工作原理及应用场合。

## Slide 30
一、低压电器的分类
（一）按用途分类
（1）低压配电电器：包括刀开关、转换开关、熔断器和自动开关。
（2）低压控制电器：包括接触器、控制继电器等。
（二）按动作方式分类
（1）自动切换电器：它依靠电器本身参数变化或外来信号。
（2）手控电器：它依靠外力（人力）直接操作来进行切换等动作，如按钮、刀开关等。

## Slide 31
二、常用低压电器
（四）熔断器（FU）
熔断器一般由熔体座和熔体等部分组成。熔断器是串联在被保护电路中的，当电路电流超过一定值时，熔体因发热而熔断，使电路被切断，从而起到保护作用。
（三）热继电器（FR）
保险丝（熔断器）是作短路保护的，不能作过载保护，这是因为有时电动机的过载电流虽大于额定电流，但熔丝还不至于烧断。
（一）按钮（SB）
按钮是一种结构简单、操作方便的手动开关，额定电流较小，多用于接通或断开接触器的吸引线圈。
（二）接触器（KM）
接触器是一种利用电磁力使其触点动作的自动开关，可用来频繁地接通或切断控制电路和主电路。

## Slide 32
二、常用低压电器
05
06
07
（五）行程开关（SQ）
按照机床的某一部件（或机件）的行程位置或位置的变化进行的控制称为行程控制。
（七）时间继电器（KT）
时间继电器是一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器，按其动作原理与构造不同，可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和晶体管式等类型。
（六）刀开关 （QS）
刀开关是一种手动配电电器，主要用来隔离电源或手动接通与断开交、直流电路，也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载。

## Slide 33
任务
三
三相异步电动机的基本控制电路设计

## Slide 34
任务描述
由开关、按钮、接触器、继电器等低压电器所组成的电气控制系统称为接触器—继电器控制系统。随着科学的发展、技术的进步，各种现代控制方式不断涌现，如微处理器、微型计算机、个人电脑、可编程控制器、可编程逻辑控制器件等，但接触器—继电器系统仍有着广泛的应用。熟练地识读、绘制、安装电气控制图，是电气人员的一项基本技能。

## Slide 35
任务目标
1. 能辨析三相异步电动机手动控制、点动控制、连续控制、电机正反转、行程控制等运行控制原理。
3. 能规范进行电气控制线路的安装与检测维护。
2. 会识读和绘制电气控制原理图。
4. 能熟练将典型控制环节运用于实际控制电路。

## Slide 36
一、点动控制线路
（二）点动控制动作过程
（1）启动：先合上电源开关 QS，按下按钮 SB →交流接触器 KM 线圈得电→ KM 主触点闭合→电动机 M 转动。
（2）停止：松开按钮 SB →交流接触器 KM 线圈失电→ KM 主触点断开→电动机 M停止。
（一）点动控制电气原理图
点动控制线路中，因电动机工作时间较短，一般不加装热继电器。
（三）电动机的转动特点
按下 SB，电动机转动；松开 SB，电动机停止转动。即点一下 SB，电动机转动一下，故称之为点动控制。

## Slide 37
二、连续控制线路
（一）连续控制电气控制结构图和原理图
点动控制电路中加自锁（保）触点 KM，可对电动机实行连续运行控制。电路工作原理：在电动机点动控制电路的基础上给启动按钮 SB2 并联一个交流接触器的常开辅助触点，使得交流接触器的线圈通过其辅助触点进行自锁。
（二）连续控制动作过程
先合上电源开关 QS。
（1）启动与运行
（2）停车
（3）过载保护。

## Slide 38
三、点动与连续混合控制线路
（一）点动与连续混合正转控制线路原理图
在生产实践过程中，机床设备正常工作需要电动机连续运行，而试车和调整刀具与工件的相对位置时，又要求点动控制。
（二）复合按钮实现点动与连续混合控制过程
（1）点动控制
（2）连续控制
（3）停止，关键
（三）点动与连续混合控制线路特点
线路简单，但动作不够可靠。

## Slide 39
四、正反转控制线路
1
（一）正反转控制线路原理图
要使三相异步电动机反转，只要将电动机接三相电源线中的任意两根对调连接即可。若在电动机单向运转控制电路基础上再增加一个接触器及相应的控制线路就可实现正反转控制。
（二）正反转控制动作过程
采用了复合按钮互锁，即将两个启动按钮的动断触点分别串联到另一接触器线圈的控制支路上。这样，若正转时要反转，直接按反转按钮 SB2，其动断触点断开，正转接触器 KM1 线圈断电，主触点断开。
2

## Slide 40
五、电气控制系统的保护环节
（一）短路保护
（二）过载保护
（三）欠压保护
（四）失压保护（零压保护）

## Slide 41
六、电气控制线路图的阅读
（一）阅读生产机械电气控制线路原理图的一般步骤
（1）应了解生产机械设备的工艺过程、控制线路服务的对象及生产过程对控制线路提出的要求。要有一个生产机械动作顺序表。
（2）了解控制系统中各电机、电器的作用。
（3）读图时，要掌握控制电路编排上的特点。
（4）在控制电路原理图中，同一个电器的线圈和触点用同一文字符号表示，但同一电器的线圈和触点会分布在不同的支路中，起着不同的作用。
（5）电气控制线路原理图中的所有电器的触点均按其自然状态下的情况画出。
（二）继电器—接触器控制线路举例（以高频感应加热设备的控制电路为例）
金属工件在高频电流产生的电磁场中产生感应电流，利用高频电流在金属导体中的集肤效应可实现表面加热。高频感应淬火设备就是为机械工业中进行表面淬火的主要设备，这种设备在工程中有很广泛的应用。
这里就其继电器—接触器控制线路进行分析。至于如何产生高频电流，将在电子技术课程中介绍。

## Slide 42
感谢观看