## Slide 1
单元四 钢筋工程
混凝土结构工程施工

## Slide 2
混凝土结构施工准备工作
单元一
脚手架工程
单元二
模板工程
单元三
目录
Contents
钢筋工程
单元四
绪 论
单元五
现浇混凝土工程
单元六
单元七
单元八
装配式混凝土工程
常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构施工验收工作

## Slide 3
1
认识钢筋

## Slide 4
一、钢筋的类型
混凝土结构用的普通钢筋，可分为两类：热轧钢筋和冷加工钢筋（冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔螺旋钢筋）。
热轧钢筋的强度等级由原来的Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级更改为按照屈服强度（MPa）分为HPB300、HRB335、HRB400、HRB500。

## Slide 5
二、钢筋的性能
（一）钢筋力学性能
热轧钢筋的应力-应变图
冷轧带肋钢筋的应力-应变图
提高钢筋强度，可减少用钢量，降低成本，但并非强度越高越好。高强钢筋在高应力下往往引起构件过大的变形和裂缝。因此，对普通混凝土结构，设计强度限值为360MPa。

## Slide 6
（二）钢筋锚固性能
二、钢筋的性能
胶结力
摩阻力
咬合力
机械锚固力
黏结锚固作用
即接触面上的化学吸附作用，但其影响不大。
它与接触面的粗糙程度及侧压力有关，且随滑移发展其作用逐渐减小。
这是带肋钢筋横肋对肋前混凝土挤压而产生的，为带肋钢筋锚固力的主要来源。
这是指弯钩、弯折及附加锚固等措施提供的锚固作用。

## Slide 7
二、钢筋的性能
（三）钢筋冷弯性能
钢筋冷弯是考核钢筋的塑性指标，也是钢筋加工所需的。钢筋弯折、做弯钩时应避免钢筋裂缝和折断。低强的热轧钢筋冷弯性能较好，强度较高的稍差，冷加工钢筋的冷弯性能最差。
（四）钢筋焊接性能
钢材的可焊性系指被焊钢材在采用一定焊接材料、焊接工艺条件下，获得优质焊接接头的难易程度，也就是钢材对焊接加工的适应性。它包括工艺焊接性和使用焊接性。

## Slide 8
相关手续
代换原则
三、钢筋的代换
构件配筋受强度控制时，按代换前后强度相等的原则进行代换；构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。
应征得设计单位的同意，相应费用按有关合同规定（一般应征得建设方同意）并履行相关手续。代换后钢筋的间距、锚固长度、最小钢筋直径、数量等构造要求与受力、变形情况均应符合相应规范的要求。

## Slide 9
三、钢筋的代换
注意问题
（1）重要构件，不宜用HPB300 级光圆筋代替HRB335 级带肋钢筋。
（2）代换后应满足配筋构造要求。
（3）代换后直径不同时，各钢筋拉力差不应过大（同级直径差≤ 5mm）。
（4）受力不同的钢筋分别代换。
（5）有抗裂要求的构件应做抗裂验算。
（6）重要结构的钢筋代换应征得设计单位同意。
（7）预制构件的吊环，必须用未冷拉的HPB300 级钢筋，不得以其他钢筋代换。

## Slide 10
四、钢筋的连接
应尽量采用焊接连接，以保证质量、提高效率和节约钢材。
绑扎连接
焊接连接
帮条焊
搭叠式焊接
闪光对焊
坡口焊
电渣压力焊
机械连接

## Slide 11
四、钢筋的连接
闪光对焊
优点
生产效率高、操作方便、
节约钢材、焊接质量高、
接头受力性能好等
闪光—预热闪光焊
预热闪光焊
连续闪光焊
分类

## Slide 12
搭叠式焊接
优点
钢筋端部应预先折向一侧，
使两接合钢筋在搭接范围
内轴线一致，以减少偏心。
分类
四、钢筋的连接
单面焊
双面焊
搭接长度不小于10d
搭接长度不小于5d

## Slide 13
四、钢筋的连接
帮条焊：用于直径≥10mm的HPB235～HRB400及10～25mm的RRB400级钢筋（同搭接焊）。
帮条要求：
① 两帮条相同。
②帮条级别或直径：级别同主筋时，直径可同主筋或小一规格；
    直径同主筋时，级别可同主筋或低一级。
③位置居中；
④帮条长=焊缝长。
焊缝要求：同搭接焊。

## Slide 14
四、钢筋的连接
坡口焊：有平焊和立焊，较少用。

## Slide 15
四、钢筋的连接
电渣压力焊：
用于：现场结构、构件中14～32mm的HPB235～HRB400级竖向粗筋的接长。
特点：可节约钢筋，焊接速度快，成本低，质量高。
原理：电弧熔化焊剂形成空穴，继而形成渣池，上部钢筋潜入渣池中，电弧熄灭，电渣形成的电阻热使钢筋全断面熔化，断电同时向下挤压，排除熔渣与熔化金属，形成结点。

## Slide 16
四、钢筋的连接
绑扎连接：绑扎接头的钢筋直径不宜大于28mm，对轴心受压和偏心受压钢筋可不大于32mm；轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。
﹒钢筋接头应设置在内力较小处，并错开布置。
﹒绑扎搭接的接头数量，在同一截面内，对受拉钢筋不宜超过受力钢筋的25%，对受压钢筋不宜超过
受力钢筋的50%。
﹒焊接的接头数量，在同一截面内，对受拉钢筋不宜超过受力钢筋的50%。
﹒焊接接头35倍钢筋直径及500mm范围内，绑扎接头1.3倍搭接长度范围内，均视为在同一截面。

## Slide 17
2
钢筋工程施工方案

## Slide 18
一、钢筋工程施工方案内容
（1）编制依据。
（2）工程概况。
（3）施工部署。
（4）施工准备。
（5）施工方法。
（6）质量标准。
（7）质量保证措施。
（8）施工进度保证措施。
（9）成品保护。
（10）安全注意事项。
（11）钢筋隐检内容。

## Slide 19
3
钢筋工程施工交底

## Slide 20
施工交底是项目技术负责人对施工负责人或分包方的全体人员进行书面技术交底，资料应办理签字手续并归档，其交底内容有作业范围、施工依据、作业程序、技术标准和要领、质量目标以及其他与安全、进度、成本、环境等目标管理有关的要求和主要事项。
一、钢筋工程施工交底内容

## Slide 21
4
钢筋工程过程控制

## Slide 22
一、钢筋进场质量检验
（一）检查项目和方法
主控项目
一般项目
钢筋进场时
有抗震设防要求的框架结构
存在不正常等现象
钢筋应平直、无损伤
钢筋的进场质量验收是控制钢筋工程质量的第一步，应实际工程中，要严格按照相关标准进行验收与报验。

## Slide 23
一、钢筋进场质量检验
（二）热轧钢筋检验
外观检查
从每批钢筋中抽取5% 进行外观检查。
力学性能试验
从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试件分别进行拉伸试验（包括屈服点、抗拉强度和伸长率）和冷弯试验。

## Slide 24
钢筋加工
钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等工艺。
钢筋连接
钢筋的连接方法有焊接、机械连接或绑扎连接。
钢筋安装
柱钢筋绑扎 墙钢筋绑扎 梁、板钢筋绑扎
二、钢筋加工、连接、安装

## Slide 25
5
钢筋工程质量验收

## Slide 26
一、钢筋工程质量验收的一般规定
1.受力钢筋的弯钩和弯折规定。
2.除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。
3.纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
4.在施工现场，应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》、《钢筋焊接及验收规程》的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
钢筋绑扎施工验收

## Slide 27
5.钢筋接头宜设置在受力较小处。
6.当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开。
7.同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
8.在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。
9.钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
10.钢筋安装位置的偏差应符合规定。
一、钢筋工程质量验收的一般规定
钢筋绑扎施工验收

## Slide 28
二、梁、板、柱钢筋工程质量验收
验收梁、板、柱钢筋，首先要看设计图纸和国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》,然后查看梁、板、柱的钢筋安装是否符合设计和规范要求，最后检查柱梁的轴线是否位移；检查水电预埋是否到位；检查构造柱以及框架柱墙、楼梯的预埋钢筋是否到位；对照建筑图检查各种洞口的预留是否到位。

## Slide 29
三、钢筋工程质量问题的处理
原设计钢筋的正确位置
拆模后齐根断裂如“门帘”
受力钢筋放错了位置
施工缝的位置

## Slide 30
四、编制钢筋工程施工资料
钢筋加工检验批质量验收记录表
钢筋安装工程检验批质量验收记录表
钢筋工程分项工程质量验收表

## Slide 31
6
编制钢筋工程施工方案

## Slide 32
某住宅楼工程钢筋施工方案

## Slide 33
Thank you