## 《网络综合布线》

## 教案

北京出版社

## 课时分配表

| ## 项目 | ## 课程内容 | ## 课时 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 网络综合布线基础 | ## 4 |  |
| ## 2 | ## 网络拓扑图的规划与设计 | ## 4 |  |
| ## 3 | ## 网络综合布线工程设计 | ## 12 |  |
| ## 4 | ## 网络综合布线工程安装施工技术 | ## 10 |  |
| ## 5 | ## 配线端接技术 | ## 3 |  |
| ## 6 | ## 网络综合布线工程管理与测试验收 | ## 3 |  |
| ## 总计 |  | ## 36 |  |

单元四　网络综合布线工程安装施工技术

| 课 题 | 网络综合布线工程安装施工技术 |
| --- | --- |
| 课 时 | 10课时 |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1.理解弯管器对 PVC 管成型。 2.能快速掌握 PVC 槽线槽的施工方法。 3.会安装支架、弯头、三通等。 思政育人目标： 通过学习网络综合布线工程安装施工技术，能通过任务操作，培养学生建立爱岗敬业、团队协作的意识。 |
| 教学重难点 | 教学重点：掌握网络机柜的布置原则、安装方法及使用要求。 教学难点：合理安排配线架、理线环的位置。 |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法、实物演示法。 |
| 教学用具 | 电脑；投影仪；多媒体课件；教材；双绞线、水晶头、网线测试仪等实物。 |
| 教学设计 | 第1～10节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】PVC 线管安装（一） 任务导入 超算科技江北分公司租用的办公楼，建楼时没有网络布线，分公司孙总想要在三楼以 PVC 线管敷设方式进行布线。由于在布线工程交工后，更换和维护线缆的费用很高，技术要求也很高，不能经常对缆线进行维护和更换。这里以网络综合布线系统模型示意图的内容介绍综合布线施工技术，按照图 4 -1 所示的位置和要求，完成 FD1 配线子系统管线安装和布线。 任务目标 1. 能快速掌握 PVC 线管的施工方法。 2. 会使用弯管器对 PVC 管成型。 3. 能通过任务操作，培养学生建立爱岗敬业、团队协作的意识。 【内容】 任务分析 FD1 配线子系统使用 PVC 线管安装和布线，包括暗埋和明装两种施工方式。 PVC 线管在暗埋施工安装时的程序是：土建配管→穿钢丝→布线。 PVC 线管在明装施工安装时的程序是：开孔→安装管卡→固定线管→穿牵引线→布线。 超算科技江北分公司租用的办公楼，建楼时没有网络布线，需要采用明装 PVC 线管的施工方式。 任务实施 1. PVC 线管安装 这里介绍明装 PVC 管的操作方法。 （1）准备材料和工具。如图 4 - 2 所示，从左至右分别是 PVC 线管、生产厂家配套的专用管卡（需单独购买 Φ20 和 Φ40 管卡）、线管剪、钢卷尺等。 认真核对材料，按需要填写材料和工具领取单。检查工具是否有损坏，并按要求摆放整齐。 （2）按照设计的布管位置。用 M6 螺钉把管卡固定好，螺钉头应该沉入管卡内。 （3）使用线管剪截取适当长度的 PVC 管。使用线管剪时首先用力向外掰刀柄，将刀口张开，然后将线管放入刀口内，最后压紧刀柄，使刀刃切入线管，同时旋转，切断线管。线管剪适合切断直径 <40 mm 的 PVC 管，不能切割金属管。注意手指远离刀口。 （4）将线管安装到管卡中。 线管安装时必须做到垂直或者水平，如果设计为倾斜时，必须符合设计要求。实际工程施工时一般每隔 1 m 安装 1 个管卡。 2. 线管弯管成型 综合布线施工中如果不能满足缆线最低弯曲半径要求，双绞线电缆的缠绕节距会发生变化，严重时，电缆可能会损坏，直接影响电缆的传输性能。例如，在铜缆系统中，布线弯曲半径直接影响回波损耗值，严重时会超过标准规定值。在光纤系统中，则可能导致高衰减。因此在设计布线路径时，尽量避免和减少弯曲，增加电缆的拐弯曲率半径值。 直径在 25 mm 以下的 PVC 管弯头、三通，一般不能满足铜缆布线曲率半径的要求。因此，一般使用专用弹簧弯管器对 PVC 管成型，具体操作步骤如下。 （1）准备冷弯管，确定弯曲位置和半径，做出弯曲位置标记。 （2）插入弯管器到需要弯曲的位置。如果弯曲较长，对弯管器绑一根绳子，放到要弯曲的位置。 （3）两手抓紧放入弯管器的位置，用力弯 PVC 管或使用膝盖顶住被弯曲部位，逐渐弯出所需要的弯度。 （4）取出弯管器，完成弯管。 注意：弯管时不能用力过快过猛，以免 PVC 管发生撕裂损坏。 对于直径在 32 mm 以上的 PVC 管，使用弯管弹簧会有一定的困难，这时可以使用热煨法。首先，将弯管弹簧插入管内，对规格较大的管路，没有配套的弯管弹簧时，可以把细砂灌入管内并振实。其次，堵好两端管口，用电炉或热风机对需要弯曲部位进行均匀加热，加热到可以弯曲时，将 PVC 管的一端固定在平整的木板上，逐步煨出所需要的弯度。最后，用湿布抹擦弯曲部位使其冷却定型。 在综合布线实训时，对于直径为 40 mm 的 PVC 管可以使用成品弯头进行拐弯操作。 质量要求：线管拐弯位置正确，横平竖直，弯头和管直接头使用正确。 任务评价 按照表 4 -1 的内容进行自我评价和小组内相互评价，教师根据实践报告认真填写评价及指导建议。 【学生】思考、讨论上述内容。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：PVC 线管安装、线管弯管成型。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述明装 PVC 管的操作方法。 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】PVC 线管安装（二） 【内容】知识链接 1. 缆线与其他管线的间距 墙上敷设的综合布线缆线及管线与其他管线的间距应符合表 4- 2 的规定。 2. 布线曲率半径 GB 50311- 2016《综合布线系统工程设计规范》中对管线弯曲半径的要求如表 4- 3所示。 注：当缆线采用电缆桥架布放时，桥架内侧的弯曲半径不应小于 300 mm布线施工中穿线和拉线时缆线拐弯曲率半径往往是最小的，一个不符合曲率半径的拐弯经常会破坏整段缆线的内部物理结构，甚至严重影响永久链路的传输性能，多次的实验和工程测试经验表明，如果布线曲率半径小于表 4-3 中的规定，则永久链路测试不合格，特别是在 6 类布线系统中，曲率半径对测试指标影响非常大。 在布线施工拉线过程中，必须坚持直接手持拉线，不允许将缆线缠绕在手中或者工具上拉线，也不允许用钳子夹住缆线中间缆线，因为错误操作时缠绕部分的曲率半径会非常小，夹持部分结构容易变形，会直接破坏缆线内部结构或者护套。如果遇到缆线距离很长或拐弯很多，手持拉线非常困难，则可以将缆线的端头捆扎在穿线器端头或铁丝上，用力拉穿线器或丝。缆线穿好后将受过捆扎部分的缆线剪掉。 穿线时，一般从信息点向楼道或楼层机柜穿线，一端拉线，另一端必须有专人放线和护线，保持缆线在管入口处的曲率半径比较大，避免缆线在入口或者箱内弯折形成死结或者曲率半径很小。 知识拓展 1. 缆线的暗埋设计 水平子系统缆线的路径，在新建筑物设计时宜采取暗埋管线。暗管的转弯角度应大于 90°，在路径上每根暗管的转弯角度不得多于 2 个，并不应有 S 弯出现，有弯头的管段长度超过 20 m 时，应设置管线过线盒装置；在有 2 个弯时，不超过 15 m 的地方应设置过线盒。设置在墙面的信息点布线路径宜使用暗埋钢管或 PVC 管，对于信息点较少的区域管线可以直接敷设到楼层的设备间机柜内，对于信息点比较多的区域先将每个信息点管线分别敷设到楼道或者吊顶上，然后集中进入楼道或者吊顶上安装的线槽或者桥架。 新建公共建筑物墙面暗埋管的路径一般有两种做法。第一种做法是从墙面插座向上垂直埋管到横梁，然后在横梁内埋管到楼道本层墙面出口。第二种做法是从墙面插座向下垂直埋管到横梁，然后在横梁内埋管到楼道下层墙面出口。 如果同一个墙面单面或者两面插座比较多，则水平插座之间串联布管，这两种做法管线拐弯少，不会出现 U 形或者 S 形路径，土建施工简单，土建中不允许沿墙面斜角布管。 对于信息点比较密集的网络中心、运营商机房等区域，一般铺设抗静电地板，在地板下安装布线槽，水平布线到网络插座。 2. 水平子系统暗埋缆线的安装和施工 水平子系统暗埋缆线施工程序一般如下： 土建埋管→穿钢丝→安装底盒→穿线→标记→压接模块→标记。 墙内暗埋管一般使用 Φ16 或 Φ20 的穿线管，Φ16 管内最多穿 2 条网络双绞线，Φ20管内最多穿 3 条网络双绞线。 金属管一般使用专门的弯管器成型，拐弯半径比较大，能够满足双绞线对曲率半径的要求。在钢管现场截断和安装施工中，必须清理干净金属管截断时出现的毛刺，保持截断端面的光滑，两根钢管对接时必须保持接口整齐、没有错位，焊接时不要焊透管壁，避免在管内形成焊渣。金属管内的毛刺、错口、焊渣、垃圾等都会影响穿线，甚至损伤缆线的护套或内部结构。 墙内暗埋 Φ16、Φ20PVC 塑料布线管时，要特别注意拐弯处的曲率半径。宜用弯管器现场制作大拐弯的弯头连接，这样既能保证缆线的曲率半径，又方便轻松拉线，降低布线成本，保护缆线结构。 下面以在直径 20 mm 的 PVC 管内穿线为例进行计算和说明曲率半径的重要性。按照 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家标准的规定，非屏蔽双绞线的拐弯曲率半径不小于电缆外径的 4 倍。电缆外径按照 6 mm 计算，拐弯半径必须大于24 mm。 拐弯连接处不宜使用市场上购买的弯头。目前，市场上没有适合网络综合布线使用的大拐弯 PVC 弯头，只有适合电气和水管使用的 90°弯头，因为塑料件注塑脱模原因，无法生产大拐弯的 PVC 塑料弯头，市场购买的 Φ20 电气穿线管弯头在拐弯处的曲率半径，拐弯半径只有 5 mm，只有 5/6= 0.83 倍，远远低于标准规定的 4 倍。 3. 缆线的明装设计 住宅楼、老式办公楼、厂房进行改造或者需要增加网络布线系统时，一般采取明装布线方式。学生公寓、教学楼、实验楼等信息点比较密集的建筑物一般也采取隔墙暗埋管线、楼道明装线槽或者桥架的方式，工程上也叫暗管明槽方式。住宅楼增加网络布线常见的做法是，将机柜安装在每个单元的中间楼层，然后沿墙面安装 PVC 线管或者线槽到每户入户门上方的墙面固定插座。使用线槽外观美观，施工方便，但是安全性比较差，使用线管安全性比较好。楼道明装布线时，宜选择 PVC 塑料线槽，线槽盖板边缘最好是直角，斜角盖板容易落灰，影响美观。采取暗管明槽方式布线时，每个暗埋管在楼道的出口高度必须相同，这样暗管与明装线槽直接连接，布线方便和美观。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了 PVC 线管安装的基础知识，从 PVC 线管的定义（用于保护电线电缆、避免外力损坏与环境腐蚀，保障布线安全规范的管道 类建材）到其具体分类方式（按材质特性分为硬质 PVC 线管、软质 PVC 线管，按用途场景分为家装布线线管、工程预埋线管），通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对 PVC 线管安装技术的基本认知框架。 实践环节中，同学们通过操作切割刀、胶水、管卡等工具，模拟家装墙面布线与地面预埋场景进行 PVC 线管安装，将抽象的安装规范具象化，加深了对管路走向设计、接口密封处理、固定间距设置的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了在安装过程中解决管路转弯处理、与其他管线避让、管口防护等问题的见解。 整节课注重理论与实践的结合，为后续学习综合布线工程现场施工、电路安全验收奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察身边的家装布线、工程施工实例，尝试分析 PVC 线管安装的规范与技巧，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述水平子系统暗埋缆线的安装和施工。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】PVC 线槽安装（一） 任务导入 超算科技江北分公司租用的办公楼，建楼时没有网络布线，分公司孙总听说有暗管明槽布线方式，想要在三楼以 PVC 线槽敷设方式进行布线。这里以网络综合布线系统模型示意图的内容进行综合布线施工技术训练，按照图 4- 1 所示的位置和要求，完成FD2 配线子系统的线槽安装和布线。 任务目标 1. 能快速掌握 PVC 槽线槽的施工方法。 2. 会现场自制弯头。 3. 能通过任务操作，培养学生建立爱岗敬业、团队协作的意识。 任务分析 明装布线通常用于对住宅楼、老式办公楼、厂房进行改造或者需要增加网络布线系统的情况，超算科技江北分公司租用的办公楼原来没有网络布线，墙面明装布线时宜使用 PVC 线槽，FD2 配线子系统使用 PVC 线槽安装和布线，包括宽 20 mm 和 40 mm 两种 PVC 线槽。 【内容】 任务实施 1. 线槽安装方法 （1）准备材料和工具。PVC 线槽、线槽剪、锯弓、电动工具、钢卷尺、生产厂家配套的成品弯头等，如图 4 -8 和图 4 - 9 所示。 认真核对材料，按需要填写材料和工具领取单。检查工具是否有损坏，按要求摆放整齐。 充电钻属于高速旋转工具，必须谨慎使用，以保护人身安全。禁止使用电钻在工作台、实验设备上打孔。禁止使用电钻玩耍或者开玩笑。首次使用电钻时，必须阅读说明书，并且在老师的指导下进行。 （2）PVC 线槽布线施工。PVC 线槽布线施工程序是：画线确定安装位置→固定线槽→布线→安装线槽盖板。具体操作步骤如下。 ① 进行线槽安装位置和路由设计。 ② 线槽开孔。在电动工具上夹紧 Φ8 mm 或者 Φ6 mm 的钻头，在线槽中间位置钻Φ8 mm 或 Φ6 mm 孔，孔的位置必须与实训装置孔对应，每段线槽至少要开两个安装孔。 ③ 固定线槽。用 M6 螺钉把线槽固定好，每段线槽至少安装两个螺钉。 安装线槽时，首先在墙面测量并且标出线槽的位置，在建工程以 1 m 线为基准，保证水平安装的线槽与地面或楼板平行，垂直安装的线槽与地面或楼板垂直，没有可见的偏差。 安装线槽时，用水泥钉或者自攻螺纹把线槽固定在墙面上，必须保证线槽长期牢固。两根线槽之间的接缝必须小于 1 mm，盖板接缝与线槽接缝错开。 拐弯处宜使用 90°弯头或者三通，线槽端头安装专门的堵头。 ④ 在线槽内布线。布线时，先将缆线放到线槽中，边布线边装盖板，拐弯处保持缆线有比较大的拐弯半径。 完成安装盖板后，不要再拉线，如果拉线会改变线槽拐弯处的缆线曲率半径，严重时会破坏缆线。 ⑤ 安装盖板。完成布线后盖好线槽盖板。 质量要求：线槽安装必须做到垂直或者水平，中间接缝没有明显间隙。 2. 线槽拐弯 线槽拐弯处一般使用成品弯头，一般有阴角、阳角、堵头、三通等配件，使用这些成品配件安装施工简单，而且速度快。使用成品弯头零件和材料进行线槽拐弯处理。 在实际工程施工中，准确计算这些配件的使用数量非常困难，因此一般都是现场自制弯头，这样不仅能够降低材料费而且美观。 现场自制弯头时，要求接缝间隙小于 1 mm、美观。 在 39×18PVC 线槽上合适的位置画一条 45°的斜线。 沿着这条斜线，把线槽锯断，然后再制作另一个 45°角，两个线槽拼接成拐角，如图 4 - 12 所示。 自制接头方式进行线槽拐弯的处理如图 4- 13 所示。 质量要求：线槽安装位置正确，横平竖直，弯头制作正确、接缝小于 1mm，布线正确、预留长度合理。 任务评价 为了解学生对本任务学习内容的掌握程度，请教师根据实际情况认真填写表 4-6 的内容。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：掌握 PVC 槽线槽的施工方法。 强调自主探究学习的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 线槽拐弯的施工方法。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】PVC 线槽安装（二） 【内容】 - 知识链接 - 1. 底盒、线管、线槽设计 - 综合布线系统工程的管槽施工与强电的管槽安装不同，除了要有结构化、灵活性等特点外，在密封性、屏蔽性及管线容量等方面都有较高的要求。此外，综合布线工程管槽施工必须与主体建筑工程协调一致，兼顾美观和实用，一般要求如下。 - （1）尽量走最短路由。管槽路由决定了缆线路由，尽可能走最短的路由。第一，可以节省线管、线槽及缆线的成本；第二，链路越短其电气性能指标越好。 - （2）与建筑物基线保持一致。一条实际的路由不太可能是直线路由。比较合适的走线方式是与建筑物基线保持一致，以保证建筑物的整体美观度。 - （3）“横平竖直”。为使安装的管槽系统“横平竖直”，施工中可以考虑弹线定位。根据施工图样确定的安装位置，用墨线袋沿路由的中心位置弹线。 - （4）注意房间内的整体布置。当设备间内敷设有多条水平或垂直的管槽时，应注意房间内的总体布置，要做到美观有序，便于缆线连接和敷设，并要求管槽间留有一定间距，便于施工维护。 - 2. 充电钻 - 充电钻使用注意事项如下。 - （1）电钻属于高速旋转工具，必须谨慎使用，以保护人身安全。 - （2）禁止使用电钻在工作台、实验设备上打孔。 - （3）禁止使用电钻玩耍或者开玩笑。 - （4）首次使用电钻时，必须阅读说明书，并且在老师的指导下进行。 - （5）装卸钻头时，必须注意旋转方向开关。逆时针方向旋转卸钻头，顺时针方向旋转拧紧钻头。 - 将钻头装进卡盘时，要适当地旋紧套筒。如果没将套筒旋紧，那么钻头将会滑动或脱落，从而造成人体受伤事故。 - （6）勿连续使用充电器。每充完 1 次电后，需等 15 min 左右让电池降低温度后再进行第 2 次充电。每个电钻配有 2 块电池，应轮流使用，1 块使用，1 块充电。 - （7）电池充电不可超过 1 小时。可以观察充电器指示灯，红灯表示正在充电。大约 1小时，电池即可完全充满，此时，应立即将充电器电源插头从交流电插座中拔出。 - 知识拓展 - 1. 线槽中缆线的布放根数 - 在水平布线系统中，缆线必须安装在线槽或者线管内。在建筑物墙或者地面内暗设布线时，一般选择线管，不允许使用线槽；在建筑物墙明装布线时，一般选择线槽，很少使用线管。 - 选择线槽时，建议宽高之比为 2∶1，这样布出的线槽较为美观、大方。缆线布放在线管与线槽内的管径与截面利用率，应根据不同类型的缆线做不同的选择。布放缆线在线槽内的截面利用率应为 30%～50%。常规通用线槽内布放缆线的最大条数可以按照表 4 - 7 选择。 - 2. 施工安全 - 施工安全是施工过程的重中之重。施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。 - 使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁置于顺手稳妥的地方，防止发生事故伤人。 - 在综合布线施工过程中，使用电动工具的情况比较多，如使用电锤打过墙洞、开孔安装线槽等工作。在使用电锤前必须先检查一下工具的情况，在施工过程中不能用身体顶住电锤。在打过墙洞或开孔时，一定先确定梁的位置，并且错过梁，同时确定墙面内是否有其他线路，如强电线路等。 - 在施工中使用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监护或设围栏。人字梯距梯脚 40～60 cm 处要设拉绳，施工中，不准站在梯子最上一层工作，且严禁在这上面放置工具和材料。 - 当发生安全事故时，应由安全员负责查原因，提出改进措施，上报项目经理，由项目经理与有关方面协商处理；发生重大安全事故时，公司应立即报告有关部门和业主，按政府有关规定处理，做到四不放过，即事故原因不明不放过，事故不查清责任不放过，事故不吸取教训不放过，事故不采取措施不放过。安全生产领导小组负责现场施工技术安全的检查和督促工作，并做好记录。 - 3. 水平子系统明装线槽布线的施工 - 水平子系统明装线槽布线施工一般从安装信息插座底盒开始，程序如下： - 安装底盒→钉线槽→布线→装线槽盖板→压接模块→标记。 - 墙面明装布线时宜使用 PVC 线槽，因为拐弯处曲率半径容易保证。图中以宽度为 20 mm 的 PVC 线槽为例说明单根直径为 6 mm 的双绞线缆线在线槽中最大弯曲情况和布线最大曲率半径值为 45 mm（直径 90 mm），布线弯曲半径与双绞线外径的最大倍数为 45/6= 7.5 倍。 - 安装线槽时，首先在墙面测量并且标出线槽的位置，在建工程以 1 m 线为基准，保证水平安装的线槽与地面或楼板平行，垂直安装的线槽与地面或楼板垂直，没有可见的偏差。 - 拐弯处宜使用 90°弯头或者三通，线槽端头安装专门的堵头。线槽布线时，先将缆线布放到线槽中，边布线边装盖板，在拐弯处保持缆线有比较大的拐弯半径。完成安装盖板后，不要再拉线，如果拉线力量过大则会改变线槽拐弯处的缆线曲率半径。 - 安装线槽时，用水泥钉或者自攻丝把线槽固定在墙面上，固定距离为 300 mm 左右，必须保证线槽长期牢固。两根线槽之间的接缝必须小于 1 mm，盖板接缝宜与线槽接缝错开。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了 PVC 线槽安装的基础知识，从 PVC 线槽的定义（用于室内外电线电缆规整敷设、保护线缆免受外界损伤，同时提升布线美观度与可维护性的槽式布线配件）到其具体分类方式（按截面形状分为 U 型、槽式、组合式线槽，按安装场景分为墙面明装线槽、吊顶内隐藏式线槽、地面嵌入式线槽），通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对 PVC 线槽安装技术的基本认知框架。实践环节中，同学们通过操作卷尺、切割机、膨胀螺丝、卡扣等工具，模拟家庭客厅墙面布线与办公室吊顶线槽安装场景进行 PVC 线槽施工，将抽象的安装规范具象化，加深了对线槽走向设计、接口拼接处理、固定点位设置的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了在安装过程中解决线槽转弯处理、与其他管线交叉避让、线槽内线缆整理等问题的见解。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习综合布线工程现场施工、布线质量验收奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察身边的家装布线、商业空间电路改造实例，尝试分析 PVC 线槽安装的规范与技巧，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 1.简述线槽中缆线的布放根数。 2.描述水平子系统明装线槽布线的施工。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】桥架安装（一） 任务导入 超算科技江北分公司租用的办公楼，建楼时没有网络布线，分公司要求在楼道的吊顶上安装桥架的方式进行布线，而且必须在吊顶之前完成安装吊杆或支架以及布线工作。这里在实训室模拟施工，完成桥架安装。 任务目标 1. 能快速掌握桥架安装的施工方法。 2. 会安装支架、弯头、三通等。 3. 能培养学生规范施工的能力，建立爱岗敬业、团队协作的意识。 任务分析 桥架布线施工一般用在楼道或者吊顶上，程序一般如下： 画线确定位置→装支架（吊杆）→装桥架→布线→装桥架盖板。 在吊顶上安装线槽或桥架，必须在吊顶之前完成安装吊杆或支架以及布线工作。这里采用桥架的施工方式在实训室模拟施工。 【内容】 任务实施 综合布线工程中，线缆桥架因其具有结构简单、造价低、施工方便、配线灵活、安全可靠、整齐美观、方便扩充电缆和维护检修等特点，广泛应用于建筑群主干管线和建筑物内主干管线的安装施工。 1. 确定安装位置 根据设计图纸和实际情况，确定桥架的安装位置，并进行测量和标线，确保桥架能够满足电缆布线和管理的需求。 2. 安装支架 根据设计要求和标线，在墙壁或天花板上安装桥架支架，一般使用螺丝或膨胀螺栓将支架固定在墙壁或天花板上。 3. 安装桥架 将桥架的横梁和纵梁等组件根据设计要求和安装顺序安装在支架上，一般使用螺丝或连接件将桥架组件固定在支架上。 安装完成后，进行系统检查和测试，确保桥架安装合格，并满足设计要求和标准。所有信息插座的缆线在走出各房间后统一采用走廊桥架方式进行缆线敷设，在楼道墙面安装金属桥架时，安装方法是首先确定楼道桥架安装高度并且画线，其次安装 L 形支架或者三角形支架，每米 2～3 个。支架安装完毕后，用螺栓将桥架固定在每个支架上，并且在桥架对应的管出口处开孔。 在楼板吊装桥架时，首先确定桥架安装高度和位置，并且安装膨胀螺栓和吊杆，其次安装挂板和桥架，同时将桥架固定在挂板上，最后在桥架开孔和布线。 4. 进行电缆布线 在已安装的桥架内，将电缆放置在横梁和纵梁之间的槽式、托盘式或梯级式桥梁中，按照设计要求和标准进行布线。可以使用卡扣、连接件或其他固定装置固定电缆在桥架上。 5. 进行连接和接地 根据设计要求，对桥架及其连接处进行连接和接地处理，确保桥架系统的可靠性和安全性。 6. 进行检查和测试 如果各个信息点管出口在楼道内的高度偏差太大，则也可以将桥架安装在管出口的下边，将双绞线通过弯头引入桥架，这样施工方便，外形美观。缆线引入桥架时，必须穿保护管，并且保持比较大的曲率半径。 质量要求：桥架及配件选择正确、螺栓位置正确、固定坚固、无遗漏、转弯半径符合要求、接地正确。 任务评价 按照表 4 - 10 的内容进行自我评价和小组内相互评价，教师根据实践报告认真填写评价及指导建议。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：建筑群主干管线和建筑物内主干管线的安装施工。 强调自主探究学习的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述桥架安装的施工方法。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】桥架安装（二） 【内容】 - 知识链接 - 1. 桥架的分类 - 桥架按结构可分为梯级式、托盘式和槽式三种类型。其表面处理工艺有电镀彩锌、电镀后再粉末静电喷涂、热浸镀锌等。 - 按产品分类有以下几种。 - （1）槽式桥架。 - 槽式桥架是全封闭电缆桥架，它适用于敷设计算机线缆、通信线缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等，对屏蔽干扰、重腐蚀环境中的电缆防护都有较好的效果，适用于室外和需要屏蔽的场所。 - （2）托盘式桥架。 - 托盘式桥架具有质量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便、散热透气性好等优点，适用于地下层、吊顶内等场所。 - （3）梯级式桥架。 - 梯级式桥架具有质量轻、成本低、造型别致、通风散热好等特点，适用于一般直径较大电缆的敷设，以及地下层、垂井、活动地板下和设备间的线缆敷设。 - （4）支架。 - 支架是支撑电缆桥架的主要部件，由立柱、立柱底座、托臂等组成，可满足不同环境条件（工艺管道架、楼板下、墙壁上、电缆沟内）安装不同形式桥架的需要，安装时还需连接螺栓和安装螺栓。 - 2. 桥架的安装范围与特点 - 桥架的安装可因地制宜，可以水平、垂直敷设；可以有转角、T 字形、十字形分支；可以调宽、调高、变径；可以安装成悬吊式、直立式、侧壁式、单边、双边和多层等形式。大型多层桥架吊装或立装时，应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设，避免偏载过大，造成安全隐患。 - 3. 桥架安装的注意事项 - 桥架装置的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。选择桥架的宽度时应留有一定的备用空位，以便今后增添电缆。当电力电缆与控制电缆较少时，可同一电缆桥架安装，但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。 - 电缆桥架水平敷设时，桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的 1/4 左右处。水平走向的电缆每隔 2 m 左右固定一次，垂直走向的电缆每隔 1.5 m 左右固定一次。电缆桥架装置应有可靠接地。电缆桥架在室外安装时应在其顶层加装保护罩，防止日晒雨淋。如需焊接，焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度，焊口必须进行防腐处理。 - 知识拓展 - 1. 金属桥架的安装要求 - （1）线槽的规格尺寸、组装方式和安装位置均应符合设计规定和施工图的要求。线缆桥架底部应高于地面 2.2 m 及以上，顶部距建筑物楼板不宜小于 300 mm，与梁及其他障碍物交叉处的距离不宜小于 50 mm。 - （2）线缆桥架水平敷设时，支撑间距宜为 1.5～3 m。垂直敷设时，固定在建筑物结构体上的间距宜小于 2 m，距地 1.8 m 以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜包封，门应可开启。 - （3）金属线槽敷设时，在线槽接头处、每间距 3 m 处、离开线槽两端出口 0.5 m 处及转弯处应设置支架或吊架。支架和吊架安装应保持垂直，整齐、牢固，无歪斜现象。 - （4）线缆桥架和线缆线槽弯曲半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径，线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗线缆外径的 10 倍。 - 2. 冲击电钻 - 冲击电钻简称冲击钻。它是一种旋转带冲击的特殊用途的手提式电动工具。当需要在混凝土、预制板、瓷面砖、砖墙等建筑材料上进行钻孔、打洞时，只需把“锤钻调节开关”拨到标记锤的位置上，在钻头上安装电锤钻头，便能产生既旋转又冲击的动作，在需要的部位进行钻孔。当需要在金属等韧性材料上进行钻孔加工时，只要将“锤钻调节开关”拨到标有钻的位置上，即可产生纯转动，换上普通麻花钻头，便可钻孔。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了桥架安装的基础知识，从桥架的定义（用于建筑物内电缆、光缆敷设，提供支撑、保护与规整作用，便于后期维护与扩容的布线承载装置）到其具体分类方式（按材质分为钢制、铝合金、玻璃钢桥架，按结构分为槽式、托盘式、梯级式桥架），通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对桥架安装技术的基本认知框架。实践环节中，同学们通过操作卷尺、电钻、膨胀螺栓、桥架连接件等工具，模拟办公楼走廊水平桥架安装与机房垂直桥架敷设场景进行实操，将抽象的安装规范具象化，加深了对桥架路径规划、支架安装、接口拼接理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了在安装过程中解决桥架转弯处理、与管道交叉避让、桥架内线缆固定等问题的见解。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习综合布线系统集成、电气工程质量验收奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察身边的商业楼宇布线、工业厂区电路改造实例，尝试分析桥架安装的规范与技巧，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 1.简述金属桥架的安装要求。 2.简述桥架的安装范围与特点。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】网络机柜安装（一） 任务导入 超算科技江北分公司租用的办公楼，三楼专门设有设备间。分公司要求按照 GB 50311- 2016《综合布线系统工程设计规范》要求的设备安装设计，采用 19 英寸标准机柜安装。 这里在实训室模拟施工，完成网络机柜的安装。。 任务目标 1. 能快速掌握网络机柜的布置原则、安装方法及使用要求。 2. 通过网络机柜的安装熟悉常用网络机柜的规格和性能。 3. 能培养学生规范施工的能力，建立爱岗敬业、团队协作的意识。 任务分析 GB 50311- 2016《综合布线系统工程设计规范》的设备安装设计中对机柜有一些规定。综合布线系统宜采用标准 19 英寸机柜，安装应符合下列规定。 1. 机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及理线等设施的占用空间，并考虑设备安装空间冗余和散热需要。 2. 机柜单排安装时，前面净空不应小于 1 000 mm，后面及机柜侧面净空不应小于800 mm；多排安装时，列间距不应小于 1 200 mm。 在公共场所安装配线箱时，暗装式箱体底边距地面不宜小于 1.5 m，明装式箱体底面距地面不宜小于 1.8 m。 机柜、机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定。在抗震设防地区，设备安装应采取减震措施，并应进行基础抗震加固。机柜的电磁屏蔽性能好、可减少设备噪音、占地面积小、便于管理，被广泛用于综合布线配线设备、网络设备、通信设备等的安装工程中。一般中小型网络综合布线系统工程中，管理间子系统大多设置在楼道或者楼层竖井内，高度在 1.8 m 以上。由于空间有限，经常选用壁挂式网络机柜，常用的有 6 U、9 U、12 U 等。 【内容】 任务实施 综合布线系统一般采用 19 英寸宽的机柜，称之为标准机柜，用以安装各种交换机和配线设备。 1. 确定安装的网络机柜类型和外形尺寸 机柜外形图如图 4 -20 所示，其尺寸为 1 800 mm×600 mm×800 mm。 2. 规划安装机柜的空间 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划。为了便于散热和设备维护，建议机柜前后与墙面或其他设备的距离不应小于 0.8 m，机房的净高不能小于2.5 m。 3. 安装前的准备 取出机柜配件及工具，并确定安装位置准确无误，否则会导致返工。 4. 安装机柜 将机柜安放到规划好的位置，确定机柜的前后面，并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 注意：有走线盒的一方为机柜的后面。 5. 调整机柜 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺，检查机柜的水平度。用扳手旋动机柜地脚上的螺杆调整机柜的高度，使机柜达到水平状态，然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母，使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。 6. 安装机柜门 机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层，保护设备免受电磁干扰。另外，机柜门可以避免设备暴露于外界，防止设备受到破坏。 将门的底部轴销与机柜下围框的轴销孔对准，将门的底部装上。 用手拉下门的顶部轴销，将轴销的通孔与机柜上门楣的轴销孔对齐。 松开手，在弹簧作用下轴销往上复位，使门的上部轴销插入机柜上门楣的对应孔位，从而将门安装在机柜上。 7. 安装机柜门接地线 机柜前后门安装完成后，需要在其下端轴销的位置附近安装门接地线，使机柜前后门可靠接地。将门接地线连接门接地点和机柜下围框上的接地螺钉。安装门接地线前，先确认机柜前后门已经完成安装。 旋开机柜某一扇门下部接地螺柱上的螺母。 将相邻的门接地线（一端与机柜下围框连接，一端悬空）的自由端套在该门的接地螺柱上。装上螺母，然后拧紧，完成一条门接地线的安装。按照上面的步骤，完成另外机柜门接地线的安装。 8. 机柜安装检查 机柜安装完成后，认真检查安装机柜的前后方向是否正确、牢固，机柜安装是否水平。 质量要求：立式机柜安装位置正确、端正、牢固、可靠接地。 任务评价 按照表 4 - 13 的内容进行自我评价和小组内相互评价，教师根据实践报告认真填写评价及指导建议。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：掌握网络机柜的布置原则、安装方法及使用要求。 强调自主探究学习的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述安装机柜门接地线。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】网络机柜安装（二） 【内容】 - 知识链接 - 1. 机柜 - 机柜是存放设备和缆线交接的地方。机柜以 U 为单元区分。 - 标准的机柜为：设备安装孔距为 19 英寸，机柜宽度为 600 mm。一般情况下，服务器机柜的深度 >800 mm，而网络机柜的深度 <800 mm。 - 网络机柜可分为以下两种。 - （1）常用服务器机柜。 - 安装立柱尺寸为 480 mm（约 19 英寸）。内部安装设备的空间高度一般为 1 850 mm（约 42 U），采用优质冷轧钢板，独特表面静电喷塑工艺，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击。走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线。上部安装有 2 个散热风扇。下部安装有 4 个转动轱辘和 4 个固定地脚螺栓。 - 常用服务器机柜适用于安装各种机架式服务器，也可以安装普通服务器和交换机等标准设备，安装在网络机房或者楼层设备间中。 - （2）壁挂式网络机柜。 - 壁挂式网络机柜主要用于摆放轻巧的网络设备，外观轻巧美观，全柜采用全焊接式设计，牢固可靠。机柜背面有安装孔，可将机柜挂在墙上节省空间。 - 小型壁挂式机是柜有体积小、纤巧、节省机房空间等特点，广泛用于计算机数据网络、布线、音响系统、银行、金融、证券、地铁、机场工程、工程系统等领域。 - 2. 壁挂式机柜安装 - 实际工程中，壁挂式机柜一般安装在墙面，高度在 1.8 m 以上。在进行综合布线实训时，可以根据实训设计需要和操作方便，自己设计安装高度和位置。 - 具体安装步骤如下： - （1）设计壁挂式机柜安装位置，准备安装材料和工具。 - （2）按照设计位置，使用螺钉固定壁挂式网络机柜。 - （3）安装完成后，做好设备编号。 - 知识拓展 - 1. 机柜安装要求 - 一般情况下，综合布线系统的配线设备和计算机网络设备采用 19 英寸标准机柜安装。机柜尺寸通常为 600 mm（宽）×600 mm（深）×2 000 mm（高），共有 42 U 的安装空间。机内可安装光纤配线架、RJ - 45 电缆配线架、110 型通信跳线架、理线架、理线环、网络交换机等设备。19 英寸立式机柜必须落地安装，四周预留规定的检修空间。如果采用 6～12 U 壁挂式机柜，一般安装在每个楼层的竖井内或者楼道中间位置。具体安装方法采取三角支架或者膨胀螺栓固定机柜。 - 设备间内机柜的安装要求标准见表 4- 15。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了网络机柜安装的基础知识，从网络机柜的定义（用于集中放置服务器、交换机、路由器等网络设备，提供物理防护、散热管理、线缆规整功能，保障设备稳定运行的标准化柜体）到其具体分类方式（按尺寸分为 19 英寸标准机柜、21 英寸机柜，按功能分为服务器机柜、网络机柜、一体化机柜），通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对网络机柜安装技术的基本认知框架。实践环节中，同学们通过操作水平仪、电钻、膨胀螺栓、机柜配件等工具，模拟小型机房落地式机柜安装与办公室壁挂式机柜敷设场景进行实操，将抽象的安装规范具象化，加深了对机柜定位放线、固定组装、内部设备初步布局的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了在安装过程中解决机柜散热通风、线缆整理、设备承重分配等问题的见解。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习数据中心机柜集群部署、网络设备综合调试奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察身边的企业机房、校园网络间的机柜安装实例，尝试分析机柜安装的规范与技巧，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 1.简述壁挂式机柜安装。 2.描述机柜安装要求。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】网络设备安装（一） 任务导入 工程应用在综合布线施工中，网络设备都安装在管理间和设备间的机柜内，主要用于管理间和设备间的缆线端接，从而构成一个完整的综合布线系统。网络设备主要包括网络交换机、网络配线架、110 型通信跳线架、理线环等。超算科技江北分公司需要在管理间的网络机柜内安装交换机等网络设备。 任务目标 1. 能快速掌握网络设备安装的要求和方法。 2. 会合理安排配线架、理线环的位置。 3. 能培养学生规范施工的能力，建立爱岗敬业、团队协作的意识。 任务分析 按照设计要求完成设备安装，并进行测试。此项工作需要严格按照设计文件、安装技术工艺规程标准进行施工，完成后应全部通过相应等级标准的测试和安装工艺检查，并做好相关记录。 这里介绍安装交换机、路由器等交互设备以及机架式服务器和网络配线架，其余的设备安装大同小异。 【内容】 任务实施 网络综合布线施工安装的设备都是标准 U 设备，这里主要介绍标准 U 设备的安装。 1. 交换机、路由器等交互设备的安装 交换机、路由器等交互设备在安装前首先要检查产品外包装是否完整，然后开箱检查产品、收集和保存配套资料。 交换机包装箱内一般包括 1 台交换机、2 个 L 形挂耳、1 根电源线、1 个管理电缆、4 个橡皮脚垫、配套安装螺钉。下面以安装交换机为例介绍设备的安装步骤。 （1）从包装箱内取出交换机设备。 （2）安装交换机两侧 L 形挂耳，安装时要注意挂耳方向，如图 4-23 所示。 安装交换机挂耳时要注意挂耳方向，有些交换机的左右两个挂耳不能互换。安装时应严格按照说明书将螺丝固定牢固，固定位置要准确。 （3）将交换机放到机柜中提前设计好的位置，用螺钉固定到机柜立柱上。 在机柜上安装交换机，上下要留一些空间用于空气流通和设备散热。 注意：安装交换机的过程中，拧取螺钉时不要过紧，否则会让交换机倾斜；也不能过于松垮，因为交换机在运行时会不稳定，在工作状态下设备会抖动。 （4）将交换机外壳安装接地线。 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障，所以用户必须正确连接地线缆。 交换机的电源输入端，接有噪声滤波器，其中心地与机箱直接相连，称作机壳地，即保护地，此机壳地必须良好接地，以使感应电、泄漏电能够安全流入大地，并提高整机的抗电磁干扰的能力。 当交换机所处安装环境中有接地排时，将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护地接地孔上。设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板，并有接地标识。另一端与机房的接地排相连。 接地线另一端接到专用接地排上。 将电源线拿出来插在交换机后面的电源接口。 （5）完成上面操作后就可以打开交换机电源了，在开启状态下查看交换机是否抖动，如果出现抖动现象要检查机柜上的固定螺钉松紧情况。 2. 机架式服务器的安装 机架式服务器的外形像交换机，有 1 U（1 U =44.45 mm）、2 U、4 U 等规格，机架式服务器的安装尺寸符合通信设备用综合集装架规定。 机架式服务器的安装步骤如下。 （1）从包装箱中取出服务器机箱和安装支架等设备。 （2）将安装支架与机箱固定。 （3）安装服务器导轨。 （4）将机架式服务器放到机柜中提前设计好位置，用螺钉固定到机柜立柱上。 3. 网络配线架安装 在机柜内部安装配线架前，要进行设备位置规划或按照图样规定确定位置，统一考虑机柜内部的跳线架、配线架、理线环、交换机等设备，同时也要考虑配线架与交换机之间跳线是否方便。 缆线采用地面出线方式时，缆线一般从机柜底部穿入机柜内部，配线架宜安装在机柜下部。缆线采取桥架出线方式时，缆线一般从机柜顶部穿入机柜内部，配线架宜安装在机柜上部。缆线采取从机柜侧面穿入机柜内部时，配线架宜安装在机柜中部。 配线架应该安装在左右对应的孔中，水平误差不大于 2 mm，更不允许左右孔错位安装。 网络配线架的安装步骤如下。 （1）取出配线架和配件。 （2）将配线架安装在机架设计位置的立柱上。 （3）理线。 （4）端接打线。 （5）做好标记，安装标签条。 质量要求：机柜内设备安装位置正确、理线美观。 任务评价 按照表 4 -18 的内容进行自我评价和小组内相互评价，教师根据实践报告认真填写评价及指导建议。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：掌握网络配线架的安装步骤。 强调自主探究学习的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述机架式服务器的安装。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】网络设备安装（二） 【内容】 - 知识链接 - 1. 通信跳线架安装 - 通信跳线架主要是用于语音配线系统，它是从上级程控交换机过来的接线与到桌面终端的语音信息点连接线之间的连接和跳接部分，以便于管理、维护和测试，一般采用110 型通信跳线架。其安装步骤如下。 - （1）取出 110 型通信跳线架和附带的螺钉。 - （2）利用十字槽螺钉旋具把 110 型通信跳线架用螺钉直接固定在网络机柜的立柱上。 - （3）理线。 - （4）按打线标准把每个线芯按照顺序压在跳线架下层模块端接口中。 - （5）把 5 对连接模块用力垂直压接在 110 型通信跳线架上，完成下层端接。 - 2. 理线架安装 - 理线架，又称理线环。 - 理线架安装步骤如下。 - （1）取出理线架和所带的配件（螺钉包）。 - （2）将理线架安装在网络机柜立柱上的合适位置。 - 注意：在机柜内，设备之间的安装距离至少留 1 U 的空间，便于设备的散热。 - 3. 编号和标记 - 设备间和管理间一般都安装了大量的缆线、管理器材及跳线。为了方便以后线路的管理工作，这些缆线、管理器材及跳线都必须做好标记，以标明位置、用途等信息。完整的标记应包含以下信息：建筑物名称、位置、区号、起始点和功能。综合布线系统一般常用 3 种标记：电缆标记、场标记和插入标记，其中插入标记用途最广。 - 电缆标记主要用来标明电缆来源和去处，在电缆的起始端和终端都应做好电缆标记。电缆标记由背面为不干胶的白色材料制成，可以直接贴到各种电缆表面上，其规格尺寸和形状根据需要而定。例如，1 根电缆从三楼的 311 房间的第 1 个计算机网络信息点布线至楼层管理间，则该电缆的两端应标记上“311-D1”的标记，其中“D”表示数据信息点。 - 场标记又称为区域标记，一般用于设备间、配线间和二级交接间的管理器材之上，以区别管理器件连接缆线的区域范围。它也是由背面为不干胶的材料制成，可贴在设备醒目的平整表面上。 - 插入标记一般用在管理器材上，如 110 型配线架、网络配线架等。插入标记是硬纸片，可以插在统一同种塑料夹里。每个插入标记都用彩色标签来指明所连接电缆的来源位置。对于插入标记的色标，综合布线系统有较为统一的规定。通过不同色标可以很好地区别各个区域的电缆，方便线路管理工作。 - 知识拓展 - 1. 设备接地要求 - 设备间设备安装过程中必须考虑设备的接地。根据综合布线相关规范要求，接地要求如下。 - （1）直流工作接地电阻一般要求不大于 4Ω，交流工作接地电阻也不应大于 4Ω，防雷保护接地电阻不应大于 10Ω。 - （2）建筑物内部应设有一套网状接地网络，保证所有设备共同的参考等电位。如果综合布线系统单独设置接地系统，且能保证与其他接地系统之间有足够的距离，则接地电阻值规定为小于或等于 4Ω。 - （3）为了获得良好的接地，推荐采用联合接地方式。联合接地方式就是将防雷接地交流工作接地、直流工作接地等统一接到共用的接地装置上。当综合布线采用联合接地系统时，通常利用建筑钢筋作防雷接地引下线，而接地体一般利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体，使整幢建筑的接地系统组成一个笼式的均压整体。联合接地电阻要求小于或等于 1Ω。 - （4）接地所使用的铜线电缆规格与接地的距离有直接关系，一般接地距离在 30 m 以内，接地导线采用直径为 4 mm 的带绝缘套的多股铜缆线。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了网络设备安装的基础知识，从网络设备安装的定义（按照规范流程与技术标准，将交换机、路由器、防火墙、无线 AP 等网络核心设备，精准部署到机柜、机房或指定点位，并完成设备固定、线缆连接与初步调试，保障设备正常运行的操作过程）到其具体分类方式（按设备类型分为交换机安装、路由器安装；按场景分为机房集中安装、办公区域分散安装、户外点位安装），通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对网络设备安装技术的基本认知框架。实践环节中，同学们通过操作螺丝刀、压线钳、打线刀、万用表等工具，模拟机房交换机机柜安装与办公区壁挂安装场景进行实操，将抽象的安装规范具象化，加深了对设备固定流程、线缆端接技巧、安装后基础检测的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了在安装过程中解决设备兼容性问题、线缆整理杂乱、安装点位不合理等问题的见解。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习网络设备综合调试、网络系统联调部署奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察身边的校园机房、企业办公区的网络设备安装实例，尝试分析设备安装的规范与技巧，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 1.简述通信跳线架安装。 2.描述设备接地要求。 |
| 教学反思 | 在实践操作环节，虽然安排了学生分组完成任务，但由于缺乏明确的合作要求和引导，部分小组只是简单地分工完成任务，没有进行深入的交流和讨论，未能充分发挥合作学习的优势，不利于培养学生的团队协作能力。 |